招　标　文　件

项目名称：新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程云基础系统、数据中心A机房及集成服务

项目编号：GK2020-042

新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心

2020年7月31日

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  项目需求	33

第五章  评标方法与评标标准	87

第六章  投标文件格式	92

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心现就（新疆维吾尔自治区医疗保障局）所需的（自治区医疗保障信息平台建设工程云基础系统、数据中心A机房及集成服务）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目名称及编号

项目名称：新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程云基础系统、数据中心A机房及集成服务

项目编号：GK2020-042

二、项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）项目简要说明

根据国家《医疗保障信息平台建设指南》要求，按照标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，依托自治区医保信息平台与国家医保信息平台之间的协作联通，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构高标准建设全区统一、互联互通的自治区医疗保障信息平台。其中，数据中心按国家建设指南要求部署云平台，为医保应用系统和大数据应用等提供运行基础环境的支撑。

（二）本项目采购预算为 8082.8万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为  8082.8万元。

三、项目采购需求

详见招标文件第四章内容。

四、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明;
　　2、经会计师事务所审计的2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）;

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受进口产品投标。

五、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“新疆政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“新疆政府采购网”本项目公告页面免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购网”发布的澄清变更公告。

六、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2020年8月25日上午11:30-12:00分

投标文件接收截止时间：2020年8月25日上午12:00分

投标文件接收地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼新疆维吾尔自治区公共资源交易大厅12号开标室

投标文件接收人：张文成

七、开标有关信息

开标时间：2020年8月25日上午12:00分

开标地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼新疆维吾尔自治区公共资源交易大厅12号开标室

八、招标联系事项

新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心政府采购部地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A407室

邮编：830063

交易中心联系人：张文成　联系电话： 0991-3550536

采购人：新疆维吾尔自治区医疗保障局

采购人联系人：苏凯              联系电话： 0991- 8885858

采购人联系地址: 乌鲁木齐市天山区和平南路137号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

九、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：7份

十、本次招标投标保证金

本次招标投标保证金要求：

本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在新疆政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、分项报价表、服务内容一览表、项目需求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务技术能力以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、服务内容一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、服务内容一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的服务、设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)

12.2 标的物

采购人需求的有关技术服务、安装、调试等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括服务费、产品费用、租赁费、集成费、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括服务费、产品费用、租赁费、集成费、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、项目需求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中(此信封不得与投标文件密封在同一密封袋内)，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

#### 16、投标保证金

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、项目编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，交易中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，交易中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 交易中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知交易中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达交易中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由交易中心组织，采购人代表、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人或交易中心工作人员当众拆封宣读每份“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 交易中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。交易中心质疑接收部门为现场监督部，联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A416室自治区政务服务和公共资源交易中心现场监督部，联系人：戎老师。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复交易中心，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金（免收投标保证金的项目，中标人需按中标金额的2%缴纳履约保证金，帐户信息见附件），履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，交易中心有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2保证金的退还：合同履行结束后，中标人可现场提交或邮寄下列资料申请退还保证金：

(1)、供应商开具的收款收据。（请注明：今收到新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心退还  履约/投标  保证金　　　　元），收据背面请注明联系人手机号码。

(2)、银行汇款回单复印件并加盖公章。

(3)、供应商汇款帐户信息（请清晰准确打印于A4纸上，恕不接受手写信息）并加盖公章。

(4)、《政府采购验收单》第三联。

（申请退还投标保证金的，只需提交前3项资料。）

交易中心在收齐相关资料后，无息退还保证金。

资料提交或邮寄地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A432室自治区政务服务和公共资源交易中心财务审计部，邮编：830063

收件人：李会计

### 八、其他

#### 35、样品

项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

## 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

技术服务合同

项目名称：

委 托 人： 新疆维吾尔自治区医疗保障局

受 托 人：

签订地点：乌鲁木齐市天山区和平南路137号

签订日期：     年    月    日

委 托 人：新疆维吾尔自治区医疗保障局

法定代表人：

住 所 地：乌鲁木齐市天山区和平南路137号

联系电话：

传    真：

联 系 人：

通讯地址：乌鲁木齐市天山区和平南路137号

邮    编：830000

受 托 人：

法定代表人：

住 所 地：

联系电话：

传    真：

联 系 人：

通讯地址：

邮    编：

委托人新疆维吾尔自治区医疗保障局（以下简称甲方）与受托人           （以下简称乙方），根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经平等、自愿协商，就乙方受托为甲方提供          （项目名称）技术服务事宜达成一致，签订如下技术服务合同（以下简称本合同），以资共同信守。

第一条 定义

在本合同中，下列词语及用法，除上下文另有要求外，应具有本条款所赋予的含义。

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同金额”系指根据合同规定，在乙方正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

1.3“维护”系指乙方为甲方提供的技术指导及解决产品运行故障等服务工作总称。

1.4“附件”系指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方书面认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

1.5“现场维护”系指乙方根据甲方提出的技术问题派遣合格技术人员到甲方现场解决问题、问题解答、技术指导和售后服务的过程。

1.6“远程维护”系指乙方根据甲方提出的技术问题通过电话或互联网向甲方提供解决问题、问题解答、技术指导和售后服务的过程。

1.7“响应时间”系指从乙方接到甲方的服务请求到与甲方进行沟通，并对甲方的服务请求作出服务承诺的时间。

1.8“秘密”系指甲方所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、用户名单、数据、信息、技术诀窍、源代码、计算机文档等，和由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息。

1.9“工作日”系指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

第二条 技术服务的内容

乙方受托按照本合同的约定为甲方提供               （项目名称）技术支持服务，具体内容详见本合同附件一《项目技术服务内容及要求》。

第三条 技术服务的期限和地点

3.1技术服务的期限

技术服务的期限：自    年  月  日至    年  月  日/自本合同生效之日起    年。

3.2技术服务的地点

本合同的技术服务地点：自治区医疗保障局或甲方指定的其他地点。

第四条 双方的责任与义务

4.1甲方的责任与义务

4.1.1审核与确定乙方指派的技术服务人员。

4.1.2按本合同约定向乙方支付技术服务费用。

4.1.3审定乙方提交的工作方案、《技术服务报告》《技术服务中期报告》《技术服务总结报告》及合同约定需乙方提交的材料。

4.1.4对乙方的技术服务进行验收。

4.1.5对乙方技术服务进行监督检查，并提出意见，乙方应当按照甲方意见整改，乙方未整改或整改未达到甲方要求及合同约定标准，视为乙方违约，乙方应当承担违约责任。

4.2 乙方的责任与义务

4.2.1按照本合同约定为甲方提供技术服务。甲方可以就本项目所涉及的服务方式、

质量保证、系统维护目标、信息管理手段等相关问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当在2日内予以解释和答复。

4.2.2按照本合同附件二《乙方项目组织架构及成员》的要求组织人员提供技术服务，并保证人员的稳定性；如乙方根据具体情况需重新指定项目成员，应当以书面方式通知甲方，征得甲方的书面同意后才可以更换；如发生指定项目成员离职、长期休假、不符合甲方要求等情况时，乙方需保证有充足的符合甲方要求的乙方后备人员到岗提供服务。

4.2.3向甲方提供项目实施的工作方案和时间安排，按照工作方案开展技术服务工作，并于每季度（月）结束后【   】日内提供《技术服务报告》。

4.2.4乙方应将甲方支付的技术服务费用于本项目的技术服务工作之中，不得擅自挪作他用，技术服务环境和所需工具由乙方自行提供和配备。

4.2.5如出现属于软件或系统问题以及其他需技术支持的问题，乙方保证在接到甲方故障通知的【   】小时内解决问题；若甲方要求乙方到增派人员到甲方现场解决问题，乙方保证派有关技术人员到甲方现场进行技术支持，所需的差旅费和人工成本费、维修费等一切费用均由乙方自行承担。保修电话：【             】

4.2.6乙方应于每【     】个月定期对开发的软件、系统进行升级更新及优化，以确保无故障和BUG，确保软件、系统各项功能正常、高效运行。

第五条 验收标准和方式

技术服务期限届满后三十日内，乙方根据已提供的软件维护与技术支持服务情况起草《技术服务总结报告》提交甲方。甲方收到《技术服务总结报告》后，根据本合同约定对乙方提供的技术服务内容及《技术服务总结报告》等，甲方对项目验收管理办法要求进行验收。验收不合格，甲方有权拒绝支付该部分的技术服务费，并要求乙方按照本合同约定承担违约责任。

第六条 技术服务费及支付方式

6.1技术服务费总额为：人民币         元整（￥      ）。乙方为履行本合同而支出的费用由乙方自行承担。

6.2技术服务费由甲方分期支付给乙方，具体的支付方式如下：

6.2.1本合同生效并收到乙方的支付申请和正式发票之日起【 】个工作日内，甲方向乙方支付技术服务费总额的百分之三十（30%）即人民币         元整（￥      ）；

6.2.2乙方提交的本项目初验阶段《技术服务总结报告》等，经甲方初验合格且收到乙方的支付申请及正式发票之日起【  】个工作日内，甲方向乙方支付技术服务费总额的百分之四十（40%）即人民币    元整（￥        ）。

6.2.3乙方提交的本项目《技术服务总结报告》等，经甲方终验合格且收到乙方的支付申请及正式发票之日起【  】个工作日内，甲方向乙方支付技术服务费总额的百分之二十五（25%）即人民币        元整（￥      ）。

6.2.4本项目质保期结束后，甲方向乙方支付技术服务费总额的百分之五（5%）即人民币        元整（￥      ）。

6.2.5前述技术服务费涵盖本合同及其附件所约定的乙方为甲方提供的所有技术服务内容，金额包干。乙方不得以服务投入人员、投入时间或服务难度较大为由向甲方申请增加技术服务费。

6.3乙方的账户名称、开户银行及账号为：

账 户 名：

开户银行：

账    号：

乙方如变更账户信息，应在变更之日起三日内书面告知甲方，否则甲方不承担逾期付款的违约责任。

6.4乙方申请付款应当向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

6.5国家根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方自行负担。乙方为实施本合同技术服务所支出的人工、交通、物料等成本由乙方自行负担。

6.6乙方未按照本条约定及时提供发票或有其他任何违约行为，甲方有权拒绝向乙方支付任一款项，且不因此承担任何违约责任。

第七条 保密事宜

7.1保密范围

7.1.1未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式公开本合同及其附件及本项目相关文件、资料的任何内容。

7.1.2乙方在未征得甲方书面同意的情况下，不得向第三方泄露在项目中接触到的情报、资料和数据。

7.1.3乙方在未征得甲方书面同意的情况下，不得为任何其它目的而自行使用或允

许他人使用从甲方获得的信息（包括但不限于所有的报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件和业务数据等）。

7.1.4如果乙方违反本条款的规定，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿甲方因此遭受的损失，该赔偿的金额不低于技术服务费总额的10%。触犯保密法律法规的情况由乙方独自承担相应法律责任。

7.1.5乙方认为的乙方商业秘密需要乙方事先向甲方书面声明。

7.2保密期限

甲乙双方应对上述保密范围所约定的内容承担保密义务。保密期限自本合同生效之日始至本合同约定的信息全部成为公开信息止。本保密条款不因本合同的终止、解除等情形失效。

第八条 知识产权

8.1                      （项目名称）技术支持服务过程中所产生的所有文件、资料等（含附件一）的知识产权均归甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得用于本项目以外的其他用途。因乙方原因造成甲方知识产权遭受侵害的，由乙方负责赔偿。

8.2乙方保证甲方在接受乙方提供的软件维护与技术支持服务过程中免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或著作权或其他权利诉求。因乙方原因导致对其他任何权利的侵犯，应由乙方自行承担全部责任，甲方不承担任何责任。如因乙方原因导致甲方被追诉的，乙方应承担因此给甲方造成的一切损失包括但不限于甲方为此支付的律师费、案件受理费、仲裁费、保险费、执行费、鉴定费及公证费等。

8.3甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

8.4乙方利用甲方所提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，归甲方所有。

8.5乙方郑重承诺：在为本项目提供技术服务过程中，需使用任何第三方拥有所有权、专利权、著作权、商标权或商业秘密等权利的产品或者服务时，须书面告知甲方，在征得甲方的书面同意后，方可执行。

第九条 项目联系人

甲乙双方确定，在本合同有效期内，甲方指定         为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。乙方保证前述提供的乙方联系人的联系方式真实有效，乙方更换项目联系人应当在决定变更联系人前三日内提前书面通知甲方，在征得甲方的书面同意后方可以更换；决定变更联系方式的，应在变更联系方式前三日内提前书面通知甲方。

第十条 合同变更

10.1本合同签订后，甲方有权增加、减少或者变更附件一约定的技术服务内容及要求。甲方要求增加、减少或者变更技术服务内容及要求应当通过书面形式通知乙方，乙方应当在收到甲方通知后立即按照新的内容及要求执行。

10.2除本合同另有约定外，本合同一经签署，未经甲乙双方同意，任何一方不得随意更改本合同。本合同所列的附件，为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或未依据本合同制定的书面文件，均不对双方具有约束力。

10.3如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，都必须经甲乙双方协商同意，并由双方法定代表人或授权代表另行签订书面协议。

第十一条 违约责任

11.1因甲方原因造成乙方不能按照本合同的约定提供服务的，乙方无需向甲方承担违约责任。在甲方提前书面通知乙方后，乙方应根据实际情况服从和协助甲方制定出新的工作计划，并按新的工作计划开展工作。

11.2非因甲方原因，乙方如果不能按照本合同约定提供技术服务的，应提前十个工作日向甲方做出书面解释并提出拟采取的补救措施，在征得甲方的认可和同意后，执行补救措施但仍应按照本合同约定承担违约责任。

11.3乙方未按照本合同的约定及乙方的服务承诺履行义务的，每违反一次，应当按照合同总额的1%向甲方支付违约金，甲方有权在下一期技术服务费中直接扣除违约金，但如乙方的违约行为发生在技术服务费全部支付完毕之后，则由乙方直接向甲方支付违约金；甲方亦有权解除合同。因违约给甲方或任何处三方造成损失的，乙方还应当予以赔偿。

第十二条 合同解除

12.1在本合同履行过程中，如果发生以下情形之一，合同一方可以通知对方解除合同：

12.1.1因对方根本违约使合同无法继续履行或没有必要继续履行；

12.1.2在甲方对乙方违约后采取的补救措施不予接受的情况下，甲方有权解除合同；

12.1.2.1如果非因甲方原因，乙方未能在甲方同意延长的限期内按照本合同约定及服务承诺提供服务，甲方有权解除本合同。

12.1.2.2乙方在收到甲方的违约通知后五日内，未能纠正其违约行为，甲方有权解除本合同。

12.1.3如果乙方未能履行本合同约定的其它任何义务，甲方有权解除本合同。

12.1.4如果乙方在服务采购或实施中有腐败和欺诈行为，甲方有权解除本合同。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标（报价）人之间串通报价，人为地使投标（报价）丧失竞争性，剥夺甲方从自由公开竞争所能获得的权益。

12.1.5如果乙方无实际履行能力以及破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，终止该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

12.1.6由于不可抗力致使本合同不能履行的，甲乙双方均可以解除本合同。

12.2双方协商一致可以解除合同。

12.3双方可依据本合同约定的其他可以解除合同的法定情形解除合同。

12.4因乙方的原因，在甲方根据以上条款解除合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买相同或者类似未提供的服务，乙方应负担甲方因另行购买相同或者类似服务而多支出的费用。

第十三条 转委托

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同约定的软件维护与技术支持服务全部或者部分工作委托给第三方。

第十四条 税费

14.1本项目的报价应包含所有税费。

14.2在中国境内外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

第十五条 不可抗力

15.1甲乙双方因不可抗力不能履行合同义务的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2本条所述的“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家法律变化和政府行为等事件，但不包括乙方的违约和疏忽。

15.3在不可抗力事件发生后，受不可抗力影响的一方应在发生不可抗力事由之日起【    】日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方,并在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15.4除另一方明确要求外，受不可抗力影响的一方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他合同义务，并尽可能地及时采取合理的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

第十六条 争议解决

16.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应通过友好协商方式的解决。不愿协商或者协商不成的，任何一方有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。

16.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十七条 通知

17.1甲乙双方确认，本合同约定的关于双方通讯地址、电话、传真均真实有效，如有变更，变更方应按照本合同约定提前书面通知对方。因一方变更前述通讯联系地址、电话、传真而未通知对方，造成对方无法通知的，由此造成的后果由变更而又未依约通知的一方负责。

17.2任何与本合同履行有关的通讯往来和通知均应以书面形式送达，该书面形式包括传真、挂号、特快专递等方式，如没有特别约定，电话和电子邮件的方式不是本合同所约定的送达方式。

17.3以传真方式发出的通知，自传真进入系统视为送达。

17.4如果要求被送达人履行相应的合同义务，通知应该为被通知人履行义务预留合理的时间。

17.5在执行本合同过程中，甲方应于收到乙方各种书面通知、函件后的【   】个工作日内做出响应；乙方应于收到甲方各种书面通知、函件后的【   】个工作日内做出响应。若在本合同其它条款中另有约定的，以约定时间为准。

第十八条 合同生效及其他

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，一式【   】份，甲方执【   】份，乙方执【   】份，每份均具有同等的法律效力。

本合同签订地为乌鲁木齐市天山区。

附件一：《项目技术服务内容及要求》

附件二：《乙方项目组织架构及成员》

（以下为《XXXX技术服务合同》的签章处，以下无正文）

甲方：新疆维吾尔自治区医疗保障局（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方：                  （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

签署日期：     年   月    日

## 第四章  项目需求

# 第一章、总则

## 1.1文件定义

本文件为新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程数据中心A机房租赁、通信网络基础设施、基础云平台软件、安全咨询及安全服务、技术及标准培训服务和系统集成服务的技术需求。提供本项目建设所需服务或产品的公司（以下称投标方）应向自治区医疗保障局（以下称招标方）就自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程数据中心A机房租赁、通信网络基础设施、基础云平台软件、安全咨询及安全服务、技术及标准培训服务和系统集成服务做出详细答复。

## 1.2文件内容

本技术需求适用于自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程数据中心A机房租赁、通信网络基础设施、基础云平台软件、安全咨询及安全服务、技术及标准培训服务和系统集成服务。本技术需求将给出招标方对本次项目所需要的各项服务或产品的要求，这些要求将在以后的各章节中列出，以供投标方编写方案建议书，项目开发计划及报价书之用。

## 1.3有关内容的说明

（1）投标方对于本技术需求的疑问可以通过书面材料与招标方联系，在规定的建议书提交最后期限以前，招标方将以书面材料给予答复。

（2）在技术谈判的各个阶段，招标方将以书面形式要求投标方对有关问题进行进一步的技术澄清，投标方应以书面资料给予正式应答；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

（3）未经招标方许可，投标方不得以任何形式向第三方提供本文件的全部或部分内容。

（4）招标方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。招标方有权在签订合同前，根据需要修改和补充本技术需求，修改补充后的最终技术需求将作为合同的附件。

# 第二章、项目建设说明

## 2.1项目建设背景

党的十九大报告提出加强社会保障体系建设，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，建立全国统一的医疗保障公共服务平台。按照党中央、国务院对医保信息化建设的部署和要求，国家医疗保障局自2018年5月挂牌成立后，积极谋划部署、深入调研，印发《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（医保发〔2019〕1号），明确了建设全国统一医保信息系统，搭建国家医保信息平台和省级医保信息平台，支撑提高全国医保标准化、智能化和信息化水平，重点推进公共服务、经办管理、智能监管、分析决策四类医保信息化应用的总体目标。争取到“十三五”期末，按照标准全国统一、数据省级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，依托省级平台与国家平台之间的协作联通，初步实现便捷可及大服务、规范高效大经办、智能精准大治理、融合共享大协作、在线可用大数据、安全可靠大支撑的医疗保障信息化建设目标。从根本上解决系统分散、标准不统一、信息孤岛等问题。提出按“统一建设、协同建设、分别自建”三种方式构建本地医疗保障信息支撑平台及信息系统。

近年来，自治区医疗保障制度基本实现全民覆盖，医保公共服务体系建设取得显著成效，逐步由城市向农村、由职工向居民、由本地到异地扩展，服务范围不断拓展、服务渠道日益丰富、服务功能不断丰富、服务水平逐步提高。但存在医保公共服务整体性、可及性不够，区域之间发展不平衡，信息化应用水平低，医保信息系统碎片化等问题，群众办事“多头跑、来回跑”，“填表多、交证多、盖章多”，“网上不能办、就近不能办、异地不能办”的现象突出，现有医疗保障服务体系不能适应医保制度全民覆盖、惠及全民的要求，不能满足国家医疗保障服务标准的要求。为此，自治区医疗保障局2018年11月成立以来，按照国家和自治区的工作部署，加快推进全区医保信息化建设工作。成立了信息化建设领导小组，负责统筹协调全疆医疗保障信息化建设工作，落实自治区医疗保障信息平台项目，成立了自治区医保局信息中心负责医疗保障信息平台建设和后期运维工作。2019年11月完成了新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程的立项审批工作，并加快推进后续实施工作。自治区医保信息平台建设覆盖规模如下:

截至2019年年底，全疆参加基本医疗保险人数2038.09万人，根据近年来我区1.96%的人口年增长率测算，2023年底参保人数约为2202.42万人；全疆15个统筹区，129个经办机构（包含1个区本级+14个地州（市）级+114个区县级）各级医保工作人员4380人；新疆全区医院数量为2665个，基层医疗卫生机构14403个，专业公共卫生机构730个，其他卫生机构66个；全疆共有定点药店8349个，耗材厂家1587个，药品厂家392个，参保单位企业机构168372个，参保政府单位34479个；医院、药店相关工作人员总计约10万人。

## 2.2项目建设原则

系统建设应该遵循以下原则：

（1）先进性原则。在技术上应采用业界先进、成熟的软件开发技术，面向 对象的设计方法，面向对象的开发工具。采用浏览器/服务器体系结构以支持网络 环境下的分布式应用。

（2）实用性原则。必须做到系统使用易学、易用、实用，方便广大民众和 各级政府部门相关人员的使用。

（3）开放性原则。保证系统设计的规范性，包括系统内部程序设计的规范、 系统各模块之间接口的规范、系统内部与外部接口的规范和系统用户界面的规 范，以便于同其它系统进行信息交互。

（4）节约性原则。预留发展空间，避免重复建设，节约投资，少花钱多办事。

（5）安全性和可靠性原则。符合国家法律法规要求；系统建设要采取全面 的安全防护措施，系统开发层面，避免安全漏洞和隐患，做好用户隐私的保护和防泄漏。

（6）可维护性和可扩展性原则。软件设计尽可能模块化、组件化，以适应 将来的发展，系统应提供配置模块和客户化工具，通过一系列的组件和工具，使 应用系统可灵活配置，优化流程，适应不同的情况；数据库的设计尽可能考虑到将来发展的需要。

## 2.3项目建设目标

新疆维吾尔自治区医疗保障局（以下简称“自治区医疗保障局”）按照国家相关部委和自治区政府工作部署，根据国家医疗保障局（以下简称“国家医保局”或“国家局”）信息化建设指导意见，深化医改工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民健康为中心，加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，增强医疗保障的公平性、协调性，发挥医保基金战略性购买作用，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，促进健康中国战略实施，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感，深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、普惠人民群众。

自治区医疗保障局将根据国家医疗保障局信息化建设指导意见，坚持全疆医疗保障信息化建设“一盘棋”的原则，依托自治区医疗保障平台与国家医疗保障平台之间的协作联通，最终实现便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”的医疗保障信息化建设目标。

自治区医保信息平台网络统一规划、分级管理，纵向实现与国家、地州、区县、乡镇互联互通，横向与人社、卫健、民政、财政、税务、公安、扶贫办、残联、民政等部门以及定点医药机构、商业银行、保险公司等单位互联互通，最终建成数据共享、交互协同的全疆一体化医疗保障网络体系。为全疆各级医保部门打造一个数据全面共享、标准全面应用、业务全域联动、知识全域分享、能力能快速传递、政策快速执行的信息载体，充分发挥信息化在待遇保障、医药服务管理、医药价格和招标采购、基金监管、公共服务等方面的积极作用，有效支撑全疆各级医疗保障部门规范、高效、科学履职，促进建成更加公平、可持续的医疗保障体系。实现全疆医疗保障基础设施集约化、监督管理智能化、公共服务精准化、决策依据大数据化、业务经办一体化、社会协作多元化、安全保障全息化。

## 2.4项目建设需求

依据国家医疗保障信息平台全国“一盘棋”的建设目标，围绕“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费的自治区医保工作重点，基于全国医疗保障便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”和安全可靠“大支撑”六大体系，开展自治区医疗保障平台建设。

### 2.4.1平台总体架构

自治区医保信息平台总体架构如下：

图 2.4-1自治区医保信息平台总体架构图

（一）系统访问层

核心业务区的访问入口主要包括网站和智能终端，医保机构人员通过内部统一门户提供的医保核心区系统访问入口，实现单点登录和统一身份认证，同时通过内部统一门户接收消息提醒并处理自身日常工作的各类待办事务。经办机构、定点医药机构可以使用专线接入、电子政务外网接入，根据网络情况和业务负载也可使用VPDN+安全管控设备，按国家接入规范进行接入。

公共服务区的访问入口支持多种渠道的访问，具体包括国家医疗保障平台访问入口、医保局网站、自助终端、小程序、支付宝、微信等第三方渠道等。公共服务区入口面向执业人员、医疗机构、社会公众和企业提供医保业务的办理、查询、咨询、监督等渠道；药品和医用耗材招采管理子系统为药品和医用耗材招采提供访问入口。

（二）应用系统层

应用子系统包括核心业务区的内部统一门户子系统、医保核心业务经办子系统、基础信息管理子系统、异地就医管理子系统、医疗服务价格管理子系统、基金运行及审计监管子系统、信用评价管理子系统、支付方式管理子系统、业务财务一体化子系统、医保智能监管子系统、内部控制子系统、运行监测子系统、宏观大数据应用子系统、医保业务电子档案系统等应用子系统和公共服务区的公共服务子系统、药品和医用耗材招采管理子系统等应用子系统。

（三）业务支撑层

1、云支撑服务包括HSAF适配框架以及包括CSB服务总线、分布式数据库访问服务、分布式缓存在内的多种云支撑服务组件。云支持服务主要提供技术架构中要求的PAAS层能力，自治区按照国家局统一的标准规范构建云平台的平台服务（PAAS）能力，具体包括分布式服务、消息队列服务、分布式缓存服务、分布式日志服务、分布式数据访问服务、关系型数据库、非结构化存储服务、分布式离线计算、分布式实时计算引擎、流计算引擎和云服务总线等。

2、中台服务

中台服务层包括业务中台和数据中台。业务中台包括国家统一下发的分别部署在核心业务区和公共服务区的业务中台，其中核心业务区的业务中台包括基本信息中心、统一认证中心、用户中心、电子凭证中心、政策中心、电子档案中心、参保中心、征缴中心、结算中心、风控中心、消息中心、工作流引擎中心、报表中心、招采中心和移动支付中心。公共服务区业务中心包括统一用户中心、统一认证中心、CMS中心、咨询中心、电子凭证中心、电子票据中心、消息推送中心、知识库中心、移动支付中心、个人服务中心和单位服务中心。以上业务中心由国家进行统一开发，自治区医疗保障信息平台建设过程中，需要将上述业务中心按照国家统一的标准进行部署。

数据中台是围绕医保大数据的归集、治理、建仓、建模和应用的数据服务平台，由大数据计算引擎、数据集成、大数据仓库、数据服务、数据治理与数据应用六大组件组成，对宏观决策大数据应用、实时报表分析、实时业务查询等大数据应用提供支持。

（四）数据服务层

数据服务层（DaaS 层）主要承载着各个业务子系统的基础业务数据库，各个业务子系统的生产数据全部存储在业务子系统的生产数据库中，并通过镜像的方式同步到交换库中，从而通过交换库实现纵向与国家医疗保障信息平台交换库的数据交换，横向基于自治区自然人库、法人库、电子证照库、地理信息库以及公安、民政、人社、卫健、扶贫、工商等相关委办厅局之间的数据共享和交换。

（五）基础资源层

云基础设施主要是提供计算资源、分布式存储、网络资源、网络资源、安全资源等各项云基础设施。通过云基础设施为上层应用提供基础设施支撑。

（六）标准规范及保障体系

1、基于国家统一编制、发布的医疗保障信息化标准规范（信息资源类、应用子系统开发类、业务流程类、网络安全开发等标准规范），以及医疗保障信息平台建设工作的推进的总体标准、技术标准、业务标准三大类规范，按标准贯彻执行统一规范体系。

2、安全运维体系的建设主要是为了维护和保障医疗保障信息平台安全和平稳运行的最有效手段。根据医疗保障信息平台的业务安全需求，以等级保护为基础，以风险管理为核心，建立动态的、系统的、全员参与的网络安全保障体系，用最低的成本达到可接受的网络安全防护。

3、制定运维体系保证信息化业务子系统及硬件设施后期的安全稳定运行。运维管理体系主要包括运维管理平台、运维服务体系、运维组织体系、运维管理制度体系、运维管理考核指标。

### 2.4.2总体网络架构

1、数据中心

本项目采取双中心应用级容灾模式进行设计，两个数据中心（数据中心A、数据中心B）网络系统的总体设计基本保持一致。按照《信息系统灾难恢复规范》（GB/T20988-2007）规定的Level 5标准实现容灾备份。两数据中心之间，以容灾链路联通进行应用级交互，技术上本项目网络架构采用spine-leaf结构同时结合 VxLAN+SDN 技术，对整个网络进行管理和配置，当用户业务扩展时，通过集中管理用户可以方便快速的部署网络设备，便于网络的扩展和管理。

自治区医疗保障平台数据中心网络总体上划分核心业务区与公共服务区。医保核心业务区接入用户分为医保系统用户和外部用户，医保系统用户主要通过纵向网络接入，完成医保系统内部上下级之间的网络连接，可通过电子政务外网或专线等方式实现；外部用户包括人社、卫健、民政、公安、税务、其他信息资源共享部门以及医院、药店、商业银行、保险公司等，主要通过横向网络接入，完成与医保核心业务区的网络连接，通过电子政务外网、专线或VPDN等方式实现。自治区医疗保障信息平台数据中心网络架构如下：

图 2.4-2自治区医疗保障信息平台云数据中心A网络架构

图 2.4-3自治区医疗保障信息平台云数据中心B网络架构

新疆维吾尔自治区医保信息平台数据中心安全域划分包含两大安全区域，分别是公共服务区和核心业务区。核心业务区具体包括核心业务出口区、核心交换区、横向接入区、前端接入区、数据中心互联区、核心业务生产区、安全管理运维区。公共服务区具体包括公共服务出口区、核心交换区、前端接入区、数据中心互联区、公共服务生产区、安全管理运维区。同时，公共服务区与核心业务区之间由安全隔离区完成隔离区分。

2、骨干网

根据国家医疗保障局整体网络规划指导思路，结合自治区具体需求，坚持“打基础、提能力”的思路，采用SDN、IPv6等先进组网技术，构建健壮网络架构，建设覆盖自治区医疗保障局、14个地州（市）医疗保障局以及区县医疗保障局的互联互通及安全保障。满足医疗保障业务大容量信息数据传输、业务经办、医保结算、融合视频会议等多类关键业务承载需求。

提升网络能力：全面支持IPv4与IPv6双栈运行，提供协议转换能力，实现互联互通。

保障网络可靠：在节点设置、路由方案、链路保护等方面为医保业务提供安全可靠的保护方案，节点间采用双链路链接，提高网络可靠性。

强化网络管理：前瞻性采用先进的SRv6、SDN等技术，强化资源的综合管理和深度挖潜，实现基于带宽资源及低时延需求的灵活调度，保障业务的快速开通及智能运维。

根据《全国医疗保障系统核心业务区骨干网络的建设指南》，医疗保障核心业务区骨干网络分为省市两级部署、省级部署和省级集中部署三种模式，新疆维吾尔自治区采用省级集中部署模式建设。

纵向主网要由各级医疗保障部门按垂直的上下级模式连接成广域骨干网络，由国家医疗保障局连接自治区级医疗保障局，并向下覆盖到市级医疗保障部门。

横向原则上医疗保障部门为中心向同级信息资源共享部门辐射，并与医院、药店、银行、保险公司等相关单位连接，形成该级的城域接入网。各单位通过点对网连接模式或网对网连接模式横向连接到医疗保障核心业务区网络。各级医保局、经办机构、同级资源共享部门（税务、人社等）通过同级电子政务外网接入点连接至自治区医保信息平台，卫健等其他专网接入单位通过专线连接至自治区医保信息平台，外部关联单位（银行、保险公司等）通过专线连接至自治区医保信息平台，全疆定点医药机构及定点基层医疗机构通过专线或VPDN连接至自治区医保信息平台。

图 2.4-4自治区医疗保障信息平台骨干网架构

本期工程需要建设二级骨干网的地州（市）汇聚节点，并实现通过专线及电子政务外网连接至自治区医保信息平台。

### 2.4.3主要建设内容

（一）基础设施建设

本项目采用“两地三中心”建设模式，其中数据中心A及数据中心B机房的基础环境采用租赁方式；异地数据备份中心由自治区工信厅建设的克拉玛依灾备中心免费提供数据资源备份服务，两数据中心重要数据通过电子政务外网链路备份至克拉玛依灾备中心。云网资源，包含计算资源、存储资源、网络资源、云基础软件等采用以租代建模式构建（按3年分期，期满须移交资产至招标方）。本标包基础设施建设主要包含数据中心A机房、数据中心A互联网专线，两数据中心间互联链路、以及数据中心A和数据中心B建设所需的PAAS云管理功能模块开发及系统软件等，具体如下：

1.数据中心建设

本项目数据中心A机房的基础环境采用租赁方式（按2年租用，以合同生效日期为准），数据中心A租赁67个机架。本项目租用的数据中心A机房，机房环境须等同或优于国际T3标准或国家标准《数据中心设计规范》（GB50174-2017）A级机房标准，且机房物理环境满足安全等级保护三级中关于安全物理环境的要求，并符合相关选址要求及供电、承重等相关特殊要求，满足相应的网络需求。

2.网络系统建设

数据中心网络架构采用spine-leaf结构，同时结合VxLAN+SDN技术对整个网络进行管理和配置。各级医保局、经办机构、同级资源共享部门（税务、人社等）等通过同级电子政务外网接入点连接至自治区医保信息平台，卫健等其他专网接入单位通过专线连接至自治区医保信息平台，外部关联单位（银行、保险公司等）通过专线连接至自治区医保信息平台，全疆定点医药机构及定点基层医疗机构通过专线或VPDN连接至自治区医保信息平台。网络建设主要包含数据中心A互联网链路、两数据中心间互联链路等。

3.云基础软件建设

云基础软件建设内容为数据中心A及数据中心B的云平台软件等。主要包含IaaS层软件、DaaS层软件、PaaS层软件、云管理软件、数据迁移软件等。

（二）项目系统集成服务

本项目系统集成内容包括自治区医疗保障局信息平台建设所采购的软硬件、网络链路，包含但不限于以下内容：

数据中心A、数据中心B所有云基础软件、硬件设备、网络链路等，骨干网软硬件、网络链路的集成、协调、管理等，以及所有配套辅材的供应。软硬件集成规模如下：服务器及存储设备450台、安全设备110台（套）、网络设备100台、两数据中心云基础软件、应用软件15个子系统、各类线路40条、VPDN流量包500个、操作系统650套、CA软硬件36台（套），数据中心A和数据中心B共130个机柜，具体数量以投标方以优化设计后方案为准。

（三）安全咨询及安全服务

本项目安全咨询包括安全管理体系建设咨询服务、业务安全防控体系咨询服务；安全服务包括风险评估、安全加固、渗透测试、应急响应、重大活动保障等。

（四）培训服务

本项目技术相关培训主要分为两部分，一是技术标准培训；二是其他技术认证培训。

云网安全相关培训包含技术培训和标准宣贯培训。技术培训包含网络设备管理培训、主机操作系统培训、安全管理培训；标准宣贯培训包含总体标准、应用支撑标准、基础设施标准、管理标准、信息安全标准等内容培训。

其他技术认证培训主要包含但不限于网络工程师、云计算工程师、安全工程师以及本项目相关产品技术等培训、认证。

# 第三章、建设规范依据

## 3.1国家政策文件

- 《中华人民共和国社会保险法》；

- 《中华人民共和国网络安全法》；

- 《中华人民共和国密码法》；

- 《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》;

- 《国家医疗保障局印发<关于医疗保障信息化工作的指导意见>的通知》（医保发〔2019〕1 号）；

- 《国家医疗保障局关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》（医保发〔2019〕22 号）；

- 《关于印发<医疗保障信息平台建设指南的通知》（医保办〔2019〕4 号）；

- 《国家医疗保障局关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发〔2019〕39 号）；

- 《关于新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程可行性研究报告备案的意见》（医保网信办〔2019〕15 号）

- 《国家医疗保障局 财政部 关于做好 2019 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发﹝2019﹞30 号）；

- 《国务院办公厅关于印发<治理高值医用耗材改革方案的通知>》（国办发〔2019〕37 号）；

- 《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》（国办发〔2019〕2 号）；

- 《国家医疗保障局关于国家组织药品集中采购和使用试点医保配套措施的意见》（医保发〔2019〕18 号）；

- 《国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》（医保发〔2019〕47 号）；

- 《关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知》（医保办发〔2018〕21 号）；

- 《国家医疗保障局关于做好 2019 年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发〔2019〕14 号）；

- 《国家医疗保障局 财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》（医保发﹝2019﹞34 号）；

- 《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67 号）；

- 《国家医疗保障局 财政部 国务院扶贫办关于印发<医疗保障扶贫三年行动实施方案（2018-2020）年>的通知》（医保发〔2018〕18 号）;

- 《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》（医保办发〔2019〕17 号）；

- 《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发〔2016〕77 号）；

- 《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51 号）；

- 《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50 号）；

- 《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47 号）；

- 《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66 号）；

- 《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020 年）的通知》（国发〔2014〕21 号）；

- 《关于进一步加强国家电子政务网络建设和应用工作的通知》（发改高技〔2012〕1986 号）；

- 《国家医疗保障局办公室关于全面推广应用医保电子凭证的通知》医保办2020 10号

## 3.2自治区政策文件

- 《全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案》（新政办发〔2019〕85 号）；

- 《新疆维吾尔自治区机构改革方案》（厅字〔2018〕110 号）；

- 《关于做好公立医疗机构全面推进药品采购“两票制”工作的通知》（新医改办发〔2018〕1 号）；

- 《关于印发新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展信息化“十三五”规划的通知》（（新政发〔2017〕96 号））；

- 《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅贯彻落实关于实施健康扶贫工程指导意见的实施意》（新政办发〔2017〕28 号；

- 《关于推进新疆维吾尔自治区政务信息资源共享管理工作的实施意见》（新政发〔2017〕76 号）；

- 《关于印发自治区贯彻国家“十三五”深化医药卫生体制改革规划工作方案的通知》（新政办发〔2017〕158 号）；

- 《新疆维吾尔自治区基本医疗保险定点医疗机构协议管理准入退出实施细则(试行)》（新人社发〔2016〕38 号）；

- 《新疆维吾尔自治区基本医疗保险定点零售药店协议管理准入退出实施细则(试行)》（新人社发〔2016〕38 号）；

- 《人力资源社会保障部办公厅关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》(人社厅发〔2016〕80 号) ；

- 《关于印发<新疆维吾尔自治区整合城乡居民基本医疗保险制度实施意见>的通知》（新政办发〔2016〕93 号）；

- 《关于基本医疗保险异地就医结算服务工作的意见》（人社部发〔2019〕190 号）；

- 《人力资源社会保障部办公厅关于印发流动就业人员基本医疗保险关系转移接续业务经办规程的通知》（人社厅发〔2016〕94 号）；

- 《关于全面实施城乡居民大病保险工作的意见》（新政办发〔2016〕138 号）；

- 《自治区城镇职工大病保险实施方案（试行）》(新人社发〔2016〕154 号)。

## 3.3技术规范文件

项目建设过程中应符合现行国家、自治区以及医保行业有关规范和标准最新版本要求，如在项目建设过程有新出台的标准和规范，也应遵循。本项目应遵循的标准规范包含但不限于以下内容：

- 《医疗保障信息平台建设指南》；

- 《医疗保障信息平台通用术语规范》；

- 《医疗保障核心业务区网络安全接入规范 》；

- 《关于印发<医疗保障信息系统安全开发规范>的通知》（医保网信办〔2019〕1号）；

- 《关于印发<全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南>的通知》医保网信办〔2019〕40号；

- 《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》；

- 《医疗保障信息平台云计算平台规范》（XJ-A01-2019）；

- 《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》（XJ-B01-2019）；

- 《医疗保障信息平台用户界面规范》第一部分：PC端用户界面规范（XJ-C01.1-2019）；

- （《医疗保障信息平台用户界面规范》第二部分：移动端用户界面规范（XJ-C01.2-2019）；

- 《医疗保障信息平台用户界面规范》第三部分：大屏幕端用户界面规范（XJ-C01.3-2019）；

- 《医疗保障信息平台业务运行监测指标规范V1.0》（YW-Y02-2020）；

- 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

- 《医疗保障信息平台数据中台建设及应用指南》（XJ-F02-2020）；

- 《医疗保障信息平台业务中台应用规范》（XJ-F01-2020）；

- 《国家医疗保障信息平台医保电子凭证云基础设施建设和部署指南》；

- 《医疗保障信息平台支付方式管理业务流程规范》；

- 《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》；

- 《国家医疗保障DRG（CHS-DRG）分组方案》；

- 《医保信息平台电子凭证技术规范》；

- 《医保信息平台用户界面规范》；

- 《医疗保障信息平台智能监管业务流程规范》；

- 《医疗保障信息平台医疗服务价格管理业务流程规范》；

- 《内部统一门户集成规范》；

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2016）；

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）；

- 《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB 8898-2001）；

- 《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》（GB/T 14197-2012）；

- 《音频组合设备通用规范》（GB/T 14277-2013）；

- 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》（GB 8898-2011）；

- 《安全防范工程技术标准》(GB 50348-2018)；

- 《智能建筑设计标准》(GB 50314-2015)；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2007)；

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）；

- 《视频安防监控数字录像设备》(GB 20815-2006)；

- 《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T 25724-2017)；

- 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017；

- 《密码模块安全技术要求》（GM/T 0028-2014）；

- 《信息系统密码应用基本要求》（GM/T 0054-2018）；

- 《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2014）；

- 《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）；

- 《信息技术 云数据存储和管理 第1部分：总则》（GB/T 31916.1-2015）；

- 《信息技术 云数据存储和管理 第2部分：基于对象的云存储应用接口》（GB/T 31916.2-2015）；

- 《信息技术 云数据存储和管理 第3部分：分布式文件存储应用接口》（GB/T 31916.3-2018）；

- 《信息技术 云数据存储和管理 第5部分：基于键值（Key-Value）的云数据管理应用接口》（GB/T 31916.5-2015）；

- 《云计算数据中心基本要求》（GB/T 34982-2017）；

- 《信息技术 云计算 虚拟机管理通用要求》（GB/T 35293-2017）；

- 《信息技术 工业云服务 能力通用要求》（GB/T 37724-2019）；

- 《信息安全技术 网站安全云防护平台技术要求》（GB/T 37956-2019）；

- 《电子文件存储与交换格式版式文档》（GB/T 33190-2016）；

- 中华人民共和国信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》（HYD41-2015）；

- 中华人民共和国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2015年；

- 国务院办公厅《关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》国办发〔2019〕57号；

- 《基本建设项目建设成本管理规定》财建〔2016〕504 号；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）。

# 项目采购内容

# 4.1核心业务区云基础软件采购清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 数量 | 单位 | 部署位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | IaaS层软件 |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 350 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 2 | 弹性计算服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 | 2套共提供不少于720 core服务器CPU核数授权。 |
| 3 | 对象存储服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 | 2套共提供不少于1152T授权。 |
| 4 | 分布式存储服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 | 2套共提供不少于1248T授权。 |
| 5 | 专有网络软件 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 二 | DaaS层软件 |  |  |  |  |
| 1 | 云分布式数据库 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 | 2套共提供不少于1344 core服务器CPU核数授权。 |
| 2 | 内存数据库 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 | 2套共提供不少于6144G的授权。 |
| 3 | 数据库管理软件 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 4 | 大数据流计算软件 | 1 | 套 | 数据中心A核心业务区 | 提供不少于288 core服务器CPU核数授权。 |
| 5 | 大数据实时计算软件 | 1 | 套 | 数据中心A核心业务区 | 提供不少于480 core服务器CPU核数授权。 |
| 6 | 大数据离线计算软件 | 1 | 套 | 数据中心A核心业务区 | 提供不少于480 core服务器CPU核数授权。 |
| 7 | 大数据治理软件 | 1 | 套 | 数据中心A核心业务区 |  |
| 8 | 大数据管理软件 | 1 | 套 | 数据中心A核心业务区 |  |
| 9 | 数据集成总线 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 10 | 可视化大屏展示软件 | 1 | 套 | 数据中心A核心业务区 |  |
| 11 | BI报表工具 | 1 | 套 | 数据中心A核心业务区 |  |
| 三 | PaaS层软件 |  |  |  |  |
| 1 | 流数据总线软件 | 1 | 套 | 数据中心A核心业务区 |  |
| 2 | 分布式应用服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 3 | 分布式日志服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 4 | 分布式数据库访问软件 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 5 | 分布式消息队列 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 6 | 业务实时监控服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 7 | 云服务总线 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 8 | 容灾管理软件 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 9 | DNS控制器 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 10 | 服务器负载均衡软件 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 四 | 云管理 |  |  |  |  |
| 1 | 云管理平台 | 2 | 套 | 数据中心A&B核心业务区 |  |
| 五 | 数据迁移软件 |  |  |  |  |
| 1 | 数据迁移工具 | 1 | 套 | 数据中心A核心业务区 |  |
| 2 | 数据库软件 | 4 | 套 | 数据中心A核心业务区 |  |

## 4.2公共服务区云基础软件采购清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 数量 | 单位 | 部署位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | IaaS层软件 |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 250 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 2 | 弹性计算服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 | 2套共提供不少于720 core服务器CPU核数授权。 |
| 3 | 对象存储服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 | 2套共提供不少于1152T授权。 |
| 4 | 分布式存储服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 | 2套共提供不少于1728T授权。 |
| 5 | 专有网络软件 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 二 | DaaS层软件 |  |  |  |  |
| 1 | 云分布式数据库 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 | 2套共提供不少于384 core服务器CPU核数授权。 |
| 2 | 内存数据库 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 | 2套共提供不少于6144G的授权。 |
| 3 | 数据库管理软件 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 4 | 数据集成总线 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 三 | PaaS层软件 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式应用服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 2 | 分布式日志服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 3 | 分布式数据库访问软件 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 4 | 分布式消息队列 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 5 | 业务实时监控服务 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 6 | 云服务总线 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 7 | 容灾管理软件 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 8 | DNS控制器 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 9 | 服务器负载均衡软件 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 四 | 云管理 |  |  |  |  |
| 1 | 云管理平台 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |
| 五 | 短信平台 |  |  |  |  |
| 1 | 短信平台 | 2 | 套 | 数据中心A&B公共服务区 |  |

## 4.3机房与链路租赁采购清单

| 序号 | 名称 | 租赁时长（年） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 建设期通信线路费 |  |  |  |
| 1 | 600M互联网专线 | 2 | 2 | 数据中心A互联网链路租赁费，提供4个互联网IP地址。 |
| （二） | 建设期机房租赁费 |  |  |  |
| 1 | 数据中心A机房租赁费 | 2 | 67 | 数据机房A共计67个机柜，单机柜不低于5KW（如不满足，可根据功率核算，调整机柜数量），提供租赁机房区域要求为独立的空间内，并可在连续空间内扩展至100个机柜。 |

注：租赁开始日期以合同生效日期为准。

## 4.4软硬件集成服务采购清单

本标包集成内容包括采购的数据中心A、数据中心B、骨干网软件与硬件设备的集成、协调与管理。包含但不限于以下服务：

| 序号 | 服务事项 | 服务子项 | 服务描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 项目管理 | 对项目进行整体进度、资源、风险把控和控制。 |
| 2 | 勘察 | 现场勘察 | 现场机房勘察，机柜、布线（光纤、网络、设备地线、设备电源线等），输出勘察报告。 |
| 3 | 方案规划 | 实施方案规划 | 根据勘察结果和招标方需求输出规划设计方案。 |
| 4 |  | 方案评审 | 规划方案的评审，产品技术的落地。 |
| 5 | 布线设计及实施 | 布线方案设计及核查 | 根据勘察结果输出布线方案，并对布线进行核查，输出布线测试报告。 |
| 6 |  | 布线施工 | 布线。 |
| 7 | 云平台部署 | 数据中心设备安装指导与监控 | 在甲方现场指导甲方按照云标准进行基础设施建设工作，包括追踪硬件及建材采购流程跟踪及到货信息确认，指导施工队进行硬件部署。 |
| 8 |  | 云平台基础网络搭建 | 在服务器、网络设备等硬件到货、上架并且数据中心基础设施等按照云要求准备完毕之后，根据网络架构方案进行网络设备的调试、部署及性能测试优化。 |
| 9 |  | 云平台操作系统部署 | 针对服务器的不同用途和服务器类型进行云操作系统安装。 |
| 10 |  | 云产品部署 | 进行云产品部署安装调试优化工作。 |
| 11 | 云平台测试及验收 | 功能测试 | 云平台的功能进行测试，对应用开发平台适配、调优，确保云平台达到可交付水平。 |
| 12 |  | 云平台验收 | 按照项目验收流程进行验收，提交交付物，须根据《云计算服务安全评估办法》（2019年 第2号）通过云计算服务安全验收。 |
| 13 | 技术支持 | 技术支持 | 包括实施过程中问题解决，方案核对，配置文件核对工作。 |
| 14 | 安全整改 | 安全整改 | 配合招标人完成等级保护测评需整改内容的修复（除设备采购外，均由中标方负责）。 |

## 4.5安全咨询及安全服务采购清单

| 序号 | 服务事项 | 服务子项 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全咨询 | 安全管理体系建设咨询服务 | 1 | 项 | 围绕等级保护2.0标准规范和ISMS体系，国家医疗保障局及新疆网络安全主管单位相应要求，梳理新疆维吾尔自治区医疗保障局安全相关工作流程、制定新疆维吾尔自治区医疗保障局及相关单位的责任矩阵、建立新疆维吾尔自治区医疗保障局网络安全工作的安全工作方针，各项管理制度，各项技术规范及执行表单设计工作。 |
| 2 |  | 业务安全防控体系咨询服务 | 1 | 项 | 分析骗保的IT场景，利用穿越测试、暗访、软件业务逻辑分析等多种方式分析业务安全威胁，并制定新疆维吾尔自治区医疗保障局的业务安全防控体系及策略，全面提升医保的业务安全对抗能力。 |
| 3 | 安全服务 | 风险评估 | 1 | 项 | 根据风险评估国标及网络安全主管单位具体要求，须配合招标方及招标方委托的第三方机构完成对所有业务系统、承载网络、横向接入机构链路、纵向接入机构链路的全面风险评估，包括业务战略分析、资产赋值、威胁评估、脆弱性评估和风险分析。 为确保云计算服务的安全可控水平，须根据《云计算服务安全评估办法》（2019年 第2号）通过安全验收。 |
| 4 |  | 安全加固 | 1 | 项 | 根据风险评估结果、等保测评结果、网络安全主管单位通报结果、国家医疗保障局检查结果、众测平台发现信息等信息进行安全加固，并通过网络安全等级保护三级测评。 |
| 5 |  | 渗透测试 | 1 | 项 | 每季度对所有业务系统进行一次业务及渗透测试服务。 |
| 6 |  | 应急响应 | 1 | 项 | 对于复杂网络安全事件进行处置、对抗和溯源。 |
| 7 |  | 重大活动保障 | 1 | 项 | 元旦、春节、国庆、两会、智博会、护网等国家及新疆重大节日与活动期间，完成事前评估、事中7*24小时监测和处置、事后追溯及总结服务。 |

## 4.6技术及标准培训服务采购清单

（1）技术标准培训

| 序号 | 课程名称 | 培训对象 | 培训人次 |  |  | 课程天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 区本级 | 地州及各级医保单位 | 经办机构 |  |  |
| （一） | 技术培训 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络设备管理培训 | 网络管理人员 | 5 | 28 |  | 1 |  |
| 2 | 主机操作系统培训 | 系统管理人员 | 5 | 28 | 600 | 2 |  |
| 3 | 云计算平台培训 | 云管理人员 | 5 | 28 |  | 1 |  |
| 4 | 安全管理培训 | 安全管理人员 | 5 | 28 | 600 | 2 |  |
| （二） | 标准宣贯培训 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总体标准 | 项目管理人员 | 8 | 28 | 600 | 1 |  |
| 2 | 应用支撑标准 | 应用管理人员 | 8 | 28 | 600 | 1 |  |
| 3 | 基础设施标准 | 应用管理人员 | 8 | 28 | 600 | 1 |  |
| 4 | 管理标准 | 项目管理人员 | 8 | 28 | 600 | 1.5 |  |
| 5 | 信息安全标准 | 应用管理人员 | 8 | 28 | 600 | 1 |  |

（2）产品及技术认证培训

产品及技术认证培训主要包含但不限于网络工程师认证、云计算工程师、安全工程师以及本项目相关产品技术等培训、认证。

# 第五章、项目技术需求

本章节规定了本项目采购内容的基本技术要求，技术指标将按照重要性做不同的标识，其中，斜体加下划线为关键指标项，不满足将导致废标；“★”为重要指标项，有负偏离的每项将扣分，其他一般性指标不做标识。

## 5.1核心业务区云基础软件产品技术指标

投标方所投产品数量及性能不得低于本次采购需求。数据中心核心业务区与公共服务区云平台软件应互为异构，投标方所提供云计算产品必须满足《医疗保障信息平台云计算平台规范》（XJ-A01-2019）中对相关云产品的要求。并确保数据中心A与数据中心B云产品的兼容性及统一管理，且数据中心核心业务区与公共服务区云平台软件应互为异构。本项目核心业务区IaaS层软件、DaaS层软件、PaaS层软件须为同一制造商产品。

（1）云支撑服务技术兼容性要求

a)	应满足HSAF框架的适配实现技术，包括分布式技术和数据库产品等，详见《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》。

b)	★投标方所提供云产品已通过与国家医保局的HSAF框架验证、适配，或有他省市生产环境的使用案例，其稳定性、可管理性、性能等应由中标方保证（提供相关证明材料）。

（2）云基础设施层和云支撑服务层总体非功能性要求

a)	应保证基础设施层和云支撑服务层7*24小时的连续性。

b)	应保证云基础设施层和云支撑服务层可用性达到99.9％。

c)	应保证云基础设施层和云支撑服务层存储数据的可靠性达到99.9999％。

### 一、IaaS层软件

#### 1、操作系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 主流Linux操作系统，64位最新企业版； 支持虚拟化平台，适用于私有云和公有云； 支持裸机、虚拟环境、私有云和公有云中的各类业务应用； 兼容适配主流的数据库和中间件软件； 支持简单易用、时尚便捷的交互界面； 售后服务期限为项目供货后三年。 |

#### 2、弹性计算服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产软件； |
| 2 | 功能指标 | 服务的管控集群统筹管理集群中物理服务器的负荷情况，择优选择合适的物理机部署云主机； |
| 3 |  | 提供用户自助服务门户和 API 接口，用户可按需自行创建不同规格的虚拟主机，自定义 CPU、内存、网络、磁盘等属性； |
| 4 |  | 虚拟主机支持全量快照和增量， 用户通过快照对虚拟主机的数据进行备份，通过快照进行虚拟主机的数据恢复； |
| 5 |  | 具备能够为运行的虚拟主机创建镜像模板，通过镜像模板快速创建新的虚拟主机； |
| 6 |  | 虚拟主机之间要求有访问隔离能力，要求提供虚拟服务器实例之间访问隔离方式； |
| 7 |  | 具备虚拟机监控管理：提供性能监测分析、异常告警等功能；支持宕机迁移； |
| 8 |  | 分钟级交付；无性能损失、无特性损失、资源无争抢； |
| 9 | 兼容性 | 支持主流的 WINDOWS、LINUX、国产操作系统，包括但不限于 Windows Server，Ubuntu，中标麒麟、银河麒麟及其他主流 Linux 操作系统等； |
| 10 | 安全性 | 完全兼容 VPC 网络；物理机集群和虚拟机集群间 VPC 无通信瓶颈； |
| 11 |  | 支持防ARP欺骗; |
| 12 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 3、对象存储服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产对象存储软件； |
| 2 | 技术要求 | 采用自主可控的分布式技术架构； |
| 3 | 功能要求 | 获取图片信息、图片格式转换、图片缩放、裁剪、旋转、图片添加图片、文字、图文混合水印、自定义图片处理样式、通过管道顺序调用多种图片处理功能； |
| 4 |  | 存储空间具备创建/删除/列举，静态网站托管，防盗链，访问日志，跨域访问等功能； |
| 5 |  | 大文件上传下载：支持大文件的分片并发上传和下载，支持断点续传； |
| 6 | 数据保护 | 提供权限认证、服务器端加密和传输加密HTTPS等功能； |
| 7 |  | 采用三副本技术，并将数据副本文件保存在不同机架上； |
| 8 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 4、分布式存储服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产软件。 |
| 2 | 技术要求 | 弹性块存储是基于分布式文件系统实现的一个高性能、高可靠、高可用的块设备存储服务。弹性块存储数据通过多份冗余存放在不同的机架下，在硬件出现故障时，提供可靠的数据安全保护能力。采用自主可控的分布式技术架构；支持动态弹性扩展； |
| 3 | 功能指标 | 通过块存储访问协议，可以像使用物理硬盘一样来使用，可以格式化，可以挂载，可以执行I/O操作； |
| 4 |  | 提供快照功能，通过创建快照，有计划地对磁盘创建快照，可以保留某一个或者多个时间点的磁盘数据拷贝，从而保证业务可持续运行； |
| 5 | 兼容性/开放性 | 兼容HDD机械硬盘和SSD固态硬盘； |
| 6 | 性能指标 | 单台云主机支持挂载云硬盘数量不低于12个； |
| 7 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 5、专有网络软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产专有网络软件； |
| 2 | 功能指标 | 采用SDN+Vxlan技术，在用户提供的基础设施上构建出一个完全隔离的、自我掌控的虚拟网络，包括选择自由 IP 地址范围、划分网段、配置路由表和网关等； |
| 4 |  | 实现二层网络隔离，并且可以将虚拟主机、虚拟负载均衡，虚拟数据库等云服务部署在一个虚拟专有网络内； |
| 5 |  | 支持自定义虚拟交换机，可通过虚拟交换机可将专有网络的私有 IP 地址划分成一个或多个子网，根据需要将应用程序和其他服务部署在对应的虚拟交换机下；支持自定义虚拟路由器，支持根据业务需求配置虚拟路由器的路由规则； |
| 6 |  | 具备构建混合云的能力，可以通过专线将虚拟专有网络和已有数据中心打通；支持安全组功能。 |
| 7 | 性能要求 | 支撑峰值≥20Gbps 网络流量； |
| 8 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

### 二、DaaS层软件

#### 1、云分布式数据库

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产关系型数据库软件。 |
| 2 | 功能指标 | 支持MySQL数据库引擎； |
| 3 |  | 满足大量读请求的应用场景，可提供只读实例和读写分离的功能； |
| 4 |  | 提供用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的关系型数据库实例，并提供关系型数据库实例的在线扩容、自定义备份、数据恢复、性能监测分析、异常告警、日志管理等功能； |
| 5 |  | 支持虚拟专用网络，可支持指定虚拟网络创建数据库实例 |
| 6 |  | ★支持在线平滑升降级，计算能力、存储容量在线线性扩容（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）； |
| 7 | 安全性 | 每个关系型数据库实例均实现主从热备，可恢复到指定时间点； |
| 8 |  | 具备完善的安全防护措施，支持白名单设置、SQL审计等功能；支持数据传输加密、数据存储加密； |
| 9 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 2、内存数据库

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产内存数据库软件 |
| 2 | 功能指标 | 支持高可用/集群模式，性能可线性提升； |
| 3 |  | 支持内存+硬盘的持久化存储方式； |
| 4 |  | 支持基于事件通知机制解耦消息发布者和消息订阅者之间的耦合，实现消息发布及订阅（PUB/SUB）功能；。 |
| 5 |  | 提供分钟级别的监控功能；支持虚拟网络，可支持指定虚拟网络创建数据库实例； |
| 6 |  | 支持在线平滑升降级，计算能力、内存容量和总 IO 带宽同步线性扩容； |
| 7 |  | 支持审计日志服务，记录所有更新操作，通过可视化界面进行审计管理，提供高危命令记录。 |
| 8 |  | 支持大Key缓存分析，能够定位大Key进行针对性业务优化。 |
| 9 | 兼容性/开放性 | 兼容主流协议，如 Redis/Memcache；必须有完善用户账号控制策略和白名单策略，提高数据库集群的安全性； |
| 10 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 3、数据库管理软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产数据库管理软件； |
| 2 | 功能指标 | 要求提供数据回滚、常用SQL、数据库克隆、表结构对比、数据字典、数据量趋势、数据图表、高效导出、性能优化、SQL执行、SQL输入提示、结果集编辑、表/索引/视图/事件/存储过程管理等功能； |
| 3 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 4、大数据流计算软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产大数据流计算软件； |
| 2 | 承载规模 | 集群扩展能力:采用分布式计算框架提供流式计算服务，可按需扩容； |
| 3 |  | 单集群内支持资源按需扩容；扩容过程不影响在线业务使用； |
| 4 | SQL语义 | 持不同维度聚合计算级联；支持两个数据流的合并(UNION)；支持两个数据流的关联查询（STREAM JOIN）；支持常规的 COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN 等以及个性化的统计分析函数; 支持自定义的 UDF、UDTF、UDAF，以丰富更多业务功能； |
| 5 |  | 支持流计算将结果数据直接写入上述结果数据源； |
| 6 |  | 支持流数据和静态维表直接关联查询； |
| 7 | 资源使用和调度 | 支持两类作业资源、并发调整模型，包括手工调优模型、智能调优模型； 应支持实时数据接入，包括 Flume、Kafka 数据接入，应支持包含结构化、半结构化、非结构化的异构数据实时接入； 应支持离线数据导入，包括 MySQL、Postgre、Oracle 等关系数据库高效导入，包括文本类日志数据离线导入； |
| 8 | 安全性 | 支持不同账号间工作空间、业务逻辑、资源分配的相互隔离； |
| 9 |  | 具备完善的权限认证，保证不同权限间的安全隐私； |
| 10 |  | 提供用户操作审计功能； |
| 11 | 计算性能 | 单条数据进入流计算到最终写出外部存储，提供亚秒级的流式处理耗时； |
| 12 |  | 单作业吞吐可达800万条/秒； |
| 13 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 5、大数据实时计算软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产大数据实时计算软件； |
| 2 | 功能指标 | 支持分布式数据装载技术，实现数据装载容量的线性扩展；支持行列混存功能，支持表级别配置存储模式，实现最优化的查询性能；支持 SQL 优先级功能，支持超级、高、中、低四个等级； |
| 3 |  | 每个数据库实例都同时有多副本工作，提高查询性能及高可用性；支持分布式多节点计算长尾优化，对分布式并行计算任务进行长尾计算节点优化， 提高查询稳定性； |
| 4 |  | 支持精细化使用控制，对数据库连接、查询 query、实时写入进行控制；支持智能全索引，默认针对任意列都建索引； |
| 5 |  | 同时提供 disable index 功能，可对特定列关闭自动创建智能索引的特性； |
| 6 |  | 支持单 DB 读、写分离，保证查询与写入资源隔离，增加系统稳定性； |
| 7 |  | 支持按关键字、及其组合进行查询语句屏蔽； |
| 8 |  | 提供运维控制台， 提供完善的监控功能及巡检功能； |
| 9 |  | 提供细粒度的运行报表,包括访问量、每秒查询次数、慢查询、超时等指标； |
| 10 |  | 支持单表每秒数万条记录的插入(insert)和删除(delete)，数据实时更新后平均 2 分钟内即可被查询； |
| 11 |  | 无需预先进行数据建模，支持 SQL 标准语法对数据进行多维分析、数据透视、数据筛选，能够对任意字段进行组合查询； |
| 12 |  | 支持 MPP 计算框架，计算功能全面，对跨一级分区列的计算有良好的支持；支持常规的 count、sum、avg、max、min 等以及个性化的统计分析函数； |
| 13 |  | 支持 join 表顺序自动选择、编码列groupby 优化、count 优化、索引选择、数据延迟加载、数据预排序等优化策略；支持createtable [as] select, insert into...select 等通过已有数据并行生成临时表； |
| 14 |  | 单集群支持自动扩容,；扩容过程不影响在线业务使用；单集群支持多租户，支持 CPU 核数、内存空间、磁盘空间，并且可以修改资源分配比例；支持创建数据库实例，数据库实例之间资源隔离； |
| 15 |  | 支持维度表、多级（最多二级）分区等特性；支持大事实表间的关联、事实表与维度表的高自由度关联； |
| 16 |  | MySQL 协议兼容； |
| 17 | 性能指标 | 支持不少于1000台集群规模，可按需扩容； |
| 18 |  | 生产环境支持单集群支持不少于250个数据库实例； |
| 19 |  | 单集群可支持单库不少于1PB数据量； |
| 20 | 安全性 | 具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性； |
| 21 |  | 支持多粒度的数据授权访问，可针对单表（Table）或某一字段（Column）指定授权； |
| 22 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 6、大数据离线计算软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产大数据离线计算软件； |
| 2 | 弹性集群 | 单集群内支持资源按需扩容；物理机扩容过程不影响平台正常运行，不需要停服务； |
| 3 |  | 支持按CPU核数、内存空间、磁盘空间、文件数目进行配额管理； |
| 4 |  | 支持按照项目空间对存储和计算资源的计量和额度控制； |
| 5 | 功能要求 | 提供基于SQL的数据处理模式，支持Java/Python UDF，支持窗口函数等高级数据分析功能； |
| 6 |  | 支持作业优先级设置功能，在作业任务资源分配优先级上进行细粒度控制； |
| 7 |  | 支持结构化数据数据处理和非结构化数据处理，支持引用外部数据源进行多种类型数据大规模计算； |
| 8 |  | 提供离线任务管理、监控告警的功能，任务运维管理支持两种模式可供用户选择，包括列表模式和DAG模式。监控告警是调度任务的监控保障系统，当任务出现错误的时候，系统会通过预定义的方式告知用户任务失败。用户可以按照自己定义的规则来配置告警规则； |
| 9 |  | 支持大数据计算任务过程及大规模计算子任务DAG及依赖关系实时展示，实时查看了解任务运行状态和完成进度； |
| 10 |  | 提供大数据管家运维控制台，提供完善的监控功能及巡检功能； |
| 11 |  | 支持分布式数据装载技术，实现数据装载容量的线性扩展；提供系列数据装载插件可迅速将数据通过数据通道同步； |
| 12 |  | 支持数据装载到多级分区，可实现增量数据装载，提高数据装载效率； |
| 13 |  | 支持数据从外部存储库中直读并计算，可实现保存结果数据到大数据计算服务； |
| 14 |  | 支持对于数据表定义统计信息，并对统计信息进行更新，查看， 删除。遵循 SQL92 规范并做了优化与提升，做到 SQL 可编程化，编程模型的扩展和增强； 支持常规的 count、sum、avg、max、min 等以及个性化的统计分析函数;；支持 join 表顺序自动选择、编码列 groupby 优化、count 优化、索引选择、数据延迟加载、数据预排序等优化策略；支持 create table [as] select, insert into...select 等通过已有数据并行生成临时表的功能； |
| 15 |  | DML 支持分区动态过滤，有效减少数据量读取，提高计算效率；支持基于 CBO& HBO 的优化 ，支持 Colume Based 数据处理加速技术，自动即时物理执行代码生成技术（LLVM）； |
| 16 |  | 支持表与视图的创建，删除，重命名并支持生命周期管理； |
| 17 |  | 支持用户使用 Python 和 Java 自定义函数完成标量函数，聚合函数，表函数与隐式转换； |
| 18 |  | 支持对于 DML 执行计划的预先查看，提高分布式计算透明度，EXPLAIN <DML query>;显示对应于 DML 语句的最终执行计划结构的描述； |
| 19 |  | 完善的內建函数体系，支持字符串函数、日期函数、数学函数、正则函数、窗口函数。支持 MapReduce 单机调试； |
| 20 |  | 支持超大规模的 MapReduce 计算，可支持最大 Mapper 个数为 10 万，最大 Reduce 个数为 2000； |
| 21 |  | 支持灵活的 MapReduce 计算方法，及灵活的 MapReduce 设置体系，能够进行MapReduce 资源控制；支持扩展 MapReduce 增强计算过程，即可以支持 Map 后连接任意多个 Reduce 操作，比如 Map-Reduce-Reduce；支持 MapReduce 计算的多表输入和输出； |
| 22 |  | 大数据计算服务采用计算单元与存储单元一体化设计,支持在线平滑升级,计算能力、存储容量扩容； |
| 23 |  | 提供完整 RESTful API 的方式提供离线数据处理服务，提供 JAVA SDK， Python SDK， R SDK 等编程接口； |
| 24 |  | 支持基于 R 语言的科学分析和统计计算，使用R 语言可直接处理计算存储在大数据计算服务中的数据，支持 R3.0.0 以上版本； |
| 25 |  | 支持Eclipse 插件，命令行工具，支持 JDBC 接口等系列用户开发工具和接口； |
| 26 |  | 提供配套的强大所见即所得的集成开发环境，代码智能提示，作业智能展示，数据项目管理；采用无单点架构和多副本机制，同时支持 Failover 自动副本和服务节点无缝切换； |
| 27 |  | 宕机服务节点自动迁移；宕机计算节点自动迁移，不影响大数据计算整体服务；宕机部分管理节点自动迁移，不影响大数据计算整体服务； |
| 28 |  | 大数据计算服务底层采用分布式文件系统， 数据存储可达到三副本可靠性；具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性； |
| 29 |  | 角色授权，可以自定义角色，把用户指定为相应角色。不同角色给予不同权限；具备完善的多租户权限管理，支持用户空间保护与跨用户空间访问授权，多个用户可以协同完成数据分析工作； |
| 30 |  | 支持多级租户管理机制，多层账号管理体制，子账号管理和数据细粒度授权提供精细的数据和操作权限管理； |
| 31 | 性能指标 | 单集群支持不低于2000 台物理服务器并行作业，同一套服务支持调度多集群； |
| 32 |  | 单表支持不低于5万个分区； |
| 33 | 安全性 | 操作审计功能，对于集群服务中的每一个操作可以进行审计；安全的接口连接特性，支持 HTTPS 用户任务接入及数据通道； |
| 34 |  | 支持多粒度的数据授权访问，可针对单表（Table）或某一字段（Column）指定授权； |
| 35 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 7、大数据治理软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产大数据治理软件； |
| 2 | 数据质量 | 支持数据质量图形化概览，展示离线、实时数据的报警、阻塞信息； |
| 3 |  | 支持对离线数据表配置模板规则，包括表级规则和字段规则等多种规则； |
| 4 |  | 支持对离线数据表配置自定义规则，允许通过SQL方式自定义数据质量判断规则； |
| 5 |  | 支持离线数据质量规则支持与数据开发任务关联，在任务节点运行后自动运行，当规则报警时自动阻塞下游节点； |
| 6 |  | 支持对采集结果进行同比检测，以及1、7、30天波动监测； |
| 7 |  | 支持对流式实时数据配置模板规则，包括断流、延迟； |
| 8 |  | 支持对流式实时数据配置自定义规则，允许通过SQL方式自定义数据质量判断规则； |
| 9 |  | 支持短信、邮件等方式报警； |
| 10 | 数据服务 | API发布功能。支持通过可视化配置，将各类数据库中的数据表快速生成API服务。同时对于复杂API，支持自定义SQL查询语句，支持多表关联查询等能力； |
| 11 |  | API注册服务。支持API注册，可以将用户已有的API统一注册到数据服务平台中，统一管理和进行共享交换； |
| 12 |  | 统一服务总线。通过API网关统一发布API，实现鉴权、流控等能力 |
| 13 |  | 支持丰富的数据源。包含MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQ、云数据库、分布式数据库等； |
| 14 | 数据安全 | 数据安全等级自定义，包括公开、敏感、机密数据等定义； |
| 15 |  | 敏感数据：通过数据安全等级，发现和定位敏感数据，明确其在数据资源平台上的分布情况，根据定义的敏感数据类型自动发现敏感数据，并为其分级分类； |
| 16 |  | 数据访问审计：记录审计特权用户的访问记录，包括访问时间、执行操作等，确保特权用户在正确的时间完成了正确的操作，审查是否有越轨行为的出现，进而保证数据系统的安全； |
| 17 | 平台管理 | 支持以工作空间维度管理对象、成员、角色与权限； |
| 18 |  | 每个工作空间支持设置管理员、开发、运维、部署、访客等角色； |
| 19 |  | 支持简单模式项目。简单模式项目由单一计算引擎组成，开发、生产在同一引擎中； |
| 20 |  | 支持标准模式项目。标准模式项目由开发、生产两套计算引擎组成，可以实现开发生产环境的数据隔离，任务的发布由运维或部署角色完成。代码、数据更加安全； |
| 21 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 8、大数据管理软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产大数据管理软件； |
| 2 | 功能指标 | 支持快速预览大数据各产品的实时告警，并且支持进一步查看告警详情； |
| 3 |  | 支持业务流程。业务流程是一套有机关联的各种类型的对象集合，系统以流程图的直观视角来查看该业务流程，对象类型支持数据集成任务，数据开发任务，表，函数，资源，算法，操作流等类型； |
| 4 |  | 支持以拖曳方式完成业务流程的图形化协作编辑与开发，任务可以批量一次提交， 提高业务流程的开发效率，让用户能够以流程图的方式来规划和设计业务流程，提升业务流程的易用性和复用性； |
| 5 |  | 支持手动业务流程模式，支持流程图全局的参数设置，方便用户用不同的流程图参数 去驱动流程图运行获得不同的数据分析结果； |
| 6 |  | 发布控制，经过审核后可以将代码发布至生产项目，做到开发和生产环境隔离；任务管理，代码管理与团队协作支持回收站功能，任务删除无风险； |
| 7 |  | 代码管理与协作让数据开发可以多人同时进行编辑协作，提高开发效率；代码管理提供工作流任务和代码的锁机制，保证同一个工作流任务或代码在同一时间内只能被一个用户所编辑； |
| 8 |  | 用户也通过获取锁的方式来得到编辑权限，并实时发送系统提示信息给对应用户； |
| 9 |  | 支持代码版本管理，用户每一次提交的版本都会被系统记录保存下来，支持查看任意两个版本的对比； |
| 10 |  | 主要用来展示调度任务的指标数据情况，包含任务完成情况、任务运行情况、任务执行时长排行、调度任务数量趋势、近一月出错排行、任务类型分布、30 天基线破线次数排行； |
| 11 |  | 支持列表模式和 DAG 模式进行任务管理；支持周期任务、手动任务、补数据、测试运行、修改调度资源组；支持单任务重跑、多任务重跑、kill、置成功、暂停等操作； |
| 12 |  | 可以针对周期运行、测试运行、手动运行任务查看任务运行状态；可以针对任务进行重跑、停止、查看运行日志、查看节点代码、查看节点属性； |
| 13 |  | 数据总览展示面向开发者和管理者的数据资产情况，包含总项目数、总表数、占用存储量、消耗存储量，占用存储 TOP 排行等通过字段信息；展示数据的基本元数据。包括基础信息、存储信息、权限信息等；展示数据的详细信息，包括字段信息、分区信息等； |
| 14 |  | 可对表的权限进行申请，以及审批、收回等操作； 可对表的生命周期、表的 Owner、表的字段描述等信息进行修改；支持对表进行分类目管理，收藏表等操作。 |
| 15 |  | 支持对项目的增删改查，配置管理；支持对计算引擎、数据源的增删改查，配置管理；支持简单模式项目：简单模式项目由单一计算引擎组成，开发、生产在同一引擎中； |
| 16 |  | 支持标准模式项目，标准模式项目由开发、生产两套计算引擎组成， 可以实现开发生产环境的数据隔离，任务的发布由运维或部署角色完成。具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性。 |
| 17 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 9、数据集成总线

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产分布式软件； |
| 2 | 功能指标 | 提供关系型数据库、NoSQL等多种数据源之间数据交换的数据服务； |
| 3 |  | 提供实时数据订阅等多种数据传输能力； |
| 4 |  | 数据迁移支持多种数据源类型，包括 MySQL、Oracle、PostgreSQL 等； |
| 5 |  | 具备数据增量的订阅功能； |
| 6 |  | 提供对用户平台操作的记录和审计； |
| 7 |  | 具备数据加密和多并发压缩传输功能； |
| 8 |  | 具备主子账号体系，可使用子账号创建并管理数据传输实例；提供监控报警功能。 |
| 9 | 可扩展性指标 | 支持服务能力水平扩容，可以通过增加集群节点线性扩展服务支撑能力； |
| 10 | 可管理性 | 支持用户和运维操作分离功能； |
| 11 |  | 提供监控报警功能； |
| 12 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务； |

#### 10、可视化大屏展示软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产可视化大屏展示软件； |
| 2 | 功能指标 | 提供丰富的可视化模板，多种图表组件，支撑多种数据类型的分析展示的数据展示大屏； |
| 3 |  | 多场景模板：提供指挥中心、地理分析、实时监控、汇报展示等多种场景模版； |
| 4 |  | 多图标组件：除针对业务展示优化过的常规图表外，还能够绘制包括海量数据的地理轨迹、地理飞线、热力分布、地域区块、3D地图、3D地球，地理数据的多层叠加； |
| 5 |  | 拖拽式配置:提供多种的业务模块级而非图表组件的组件，所见即所得式的配置方式，只需要通过可视化拖拽，无需编程能力，即可创造出专业的可视化应用； |
| 6 |  | 应用在线分享：创建的可视化应用能够发布分享，并能够通过 URL 参数控制数据变量，让不同的用户看到不同的数据页面； |
| 7 |  | 本地部署支持:能够将配置好的应用进行本地化部署，便于互联网连接受限的场景使用； |
| 8 | 兼容性/开放性 | 多数据源接入：支持分析数据库、关系型数据库、Restful API、CSV、静态JSON等多种数据来源，且能够动态轮询。能够实现多个数据源汇聚于一个可视化界面中； |
| 9 | 安全性 | 具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性； |
| 10 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 11、BI报表工具

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产软件； |
| 2 | 功能指标 | 提供海量数据即席分析，实现拖拽式操作、丰富的可视化效果，能够高效地完成业务数据分析洞察； |
| 3 |  | 支持快速联接业务数据，用于快速分析提供联接能力；支持基于数据库的联接创建以表或是 SQL 的方式创建 Cube，提供多维分析（OLAP）的能力； |
| 4 |  | 支持提供类 Excel 的功能帮助业务进行数据多维的分析及可视化； |
| 6 |  | 支持基于 Cube 的 OLAP 能力快速进行数据可视化呈现，支持 20+的数据组件； 支持把电子表格及仪表板按业务场景或是部分等进行组织，帮助业务快速全面了解所有数据，通过邮件方式发送报表数据到邮箱； |
| 7 |  | 支持移动端查看相关制作完成的仪表板、电子表格、门户等内容，支持移动应用； |
| 8 | 兼容性/开放性 | 支持以 Restful API 接口方式管理； |
| 9 | 安全性 | 提供对象编辑权限管理及数据访问权限（支持行级权限）； |
| 10 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

### 三、PaaS层软件

#### 1、流数据总线软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产流数据总线软件； |
| 2 | 承载规模 | 大吞吐量场景（大包模式），单机订阅能力可达GB/S； |
| 3 |  | 日均压缩后数据量PB级别； |
| 4 | 系统特性 | 支持在线水平扩展，动态扩容； |
| 5 |  | 支持单机配额管理； |
| 6 |  | 支持各种流控策略； |
| 7 |  | 支持分布式资源调度，平台完全服务化； |
| 8 |  | 支持数据多副本，容忍单节点宕机； |
| 9 |  | 支持在线热升级； |
| 10 |  | 支持数据生命周期设置； |
| 11 |  | 读写延时毫秒级别； |
| 12 |  | 支持丰富的多语言SDK； |
| 13 |  | 支持多种数据同步类型，支持大数据离线计算引擎； |
| 14 |  | 支持通用流式数据功能； |
| 15 | 可视化管理 | 可视化的权限管理； |
| 16 |  | 支持Web控制台管理（日志、订阅或者同步点的创建删除）； |
| 17 |  | 可视化日志管理（新建、删除、创建同步点）； |
| 18 |  | 可视化的运维（日志扩容）； |
| 19 |  | 可视化的大盘监控（实时流量等参数展示）； |
| 20 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 2、分布式应用服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产软件，支持对服务进行版本管理； |
| 2 | 基本功能 | 提供高性能的远程调用协议实现，包括请求、回应映射，连接池管理与重用，心跳维护，序列化等的高性能远程通信框架；提供自动化的服务注册发布，应用随实例部署自动实现服务的上下线，即服务提供者应用实例在启动加载后，会自动将服务提供信息发布到服务注册中心，服务提供者实例的下线也会自动体现为服务提供信息的变化； |
| 3 |  | ★支持基于预先定义的指标判断进行应用自动伸缩，指标有cpu使用率，内存使用率，load的值；提供应用实时日志的Web界面可视化展示（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）； |
| 4 |  | 支持对服务进行版本管理；支持服务容量线性扩展，即服务容量随服务提供者实例部署的个数线性扩展； |
| 5 |  | 提供 Web 界面形式的运维管控平台，对应用进行生命周期管理，包括应用的创建、部署、启动、扩容、停止和下线等；提供 Web 界面形式的应用底层容器的版本升级与回滚； |
| 6 |  | 提供应用实时日志的 Web 界面可视化展示； |
| 7 |  | 提供对 Tomcat 容器的监控，包括内存、类加载、线程池和连接器的监控； |
| 8 |  | 提供完整的基础硬件资源和应用层基础指标的监控；提供对运维管控平台操作的记录和审计。 |
| 9 |  | 提供 Web 界面进行每个应用发布和订阅的服务进行管理； |
| 10 |  | 提供精细化的路由规则控制， 通过接口级、方法级、甚至参数值域级的服务路由控制，以引导服务请求流量； |
| 11 |  | 提供服务归组功能，通过对同一服务的不同提供者实例进行分组，以实现按组规划服务对象； |
| 12 |  | 提供权重规则的配置，通过对服务提供者设定权重，以实现按服务容量引导服务请求容量； |
| 13 |  | 提供限流规则的配置，允许指定服务提供者针对某些消费者的，接口级、方法级的单位时间最多处理服务量； |
| 14 |  | 支持对服务调用链的追踪以帮助梳理调用依赖、分析系统瓶颈、估算容量、定位异常等； |
| 15 |  | 支持通过线上动态引流获取单机最大负载；能够控制链路跟踪采样率，即能精细化的控制调用链路的收集数； |
| 16 |  | 支持 Web 界面可视化的分布式系统调用链路的展现；支持应用依赖的服务，如果其中的一个或者多个出现调用耗时过大， 可以通过配置的方式，选择是否对该服务进行降级； |
| 17 |  | 远程过程调用的服务如果其中的一个或者某一个提供者出现问题，系统会自动切换到剩下可用的提供者上；提供完整的服务调用安全解决方案 |
| 18 |  | 具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性，同时可以满足多 ISV 协同开发的问题,即支持跨帐户服务调用； |
| 19 | 安全性 | 具备完善的主子账号体系，能够实现同一个主账号将自己的资源按需分配给多个子账号； |
| 20 |  | 提供角色、权限控制和资源组定义，能够精细的控制不同子账号之前的操作权限、资源权限； |
| 21 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 3、分布式日志服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产软件，支持大规模接入各种实时日志数据； |
| 2 | 功能指标 | 支持与各种实时计算及服务对接，并提供完整的进度监控，报警等功能； |
| 3 |  | 支持日志投递功能，并将日志数据投递至存储类服务； |
| 4 |  | 支持实时检索日志数据，提供关键词、模糊、上下文、范围、SQL聚合等丰富查询手段，提供仪表盘及报警功能； |
| 5 |  | 支持多用户隔离，访问控制，日志审计； |
| 6 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 4、分布式数据库访问软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产分布式数据库软件； |
| 2 | 功能指标 | 支持 MySQL 的分库分表，支持按照拆分键生成拆分规则，支持数据的水平拆分和复杂结果合并； |
| 3 |  | 提供 SQL 详细性能分析的命令和方法，提供全 SQL 日志和慢 SQL 日志； |
| 4 |  | 支持负载均衡；提供分布式数据库无间断平滑扩容功能，扩容无需应用改造，扩容进度支持可视化跟踪； |
| 5 |  | 提供对应用无侵入的读写分离，通过使用 MySQL 只读实例或者 MySQL 备机实现读写分离，对应用无侵入，支持在控制台完成读写分离相关操作； |
| 6 |  | 支持分布式全局唯一且有序递增的数字序列，满足业务在使用分布式数据库下对主键或者唯一键以及特定场景的需求；实例可以通过改变资源数量实现服务能力的弹性扩展； |
| 7 |  | 支持 MySQL 交互协议，兼容市面上主流 MySQL 驱动，支持多语言接入； |
| 8 |  | 提供开放 API，包括实例、库、表等资源创建、查询、修改和删除； |
| 9 |  | 实例按照多个规格输出，实例数量不限，单实例支持创建 30 个数据库；支持节点故障服务的自动负载均衡。支持服务能力横向水平扩展，可以通过增加集群节点线性扩展服务支撑能力； |
| 10 |  | 数据服务可升降配，支持数据存储白屏化 scale- up 和 scale-out，读写分离线性提升读能力； |
| 11 |  | 数据读写存储集群化，不受单机限制， 业务使用无连接数限制。支持用户和运维操作分离功能； |
| 12 |  | ★提供小表复制同步解决分布式JOIN问题（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）； |
| 13 |  | 支持类单机 MySQL 账号和权限体系，确保不同角色使用的账号操作安全； |
| 14 |  | 提供具备授权鉴权的 Open API 方便集成能力到业务管控中，产品服务支持体系化； |
| 15 |  | 监控报警：支持对核心资源指标和数据库实例指标的实时监控和报警，如实例 CPU、网络 IO、活跃线程等；提供前台面向用户的 WEB运维平台； |
| 16 |  | 提供后台管控系统，包括服务节点监控、资源查询和变更等功能；具备分布式数据库全生命周期的运维管控能力。 |
| 17 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 5、分布式消息队列

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产分布式消息队列软件； |
| 2 | 功能指标 | 支持发布订阅模型；支持顺序消息，顺序发送顺序接收； |
| 3 |  | 提供 WEB 管理界面和一套管理命令集；提供消息定时发送；提供分布式事务消息功能； |
| 4 |  | 对象存储服务采用计算单元与存储单元一体化设计，支持在线平滑升级，计算能力、存储容量和总 IO 带宽同步线性扩容； |
| 5 |  | 提供消息回溯消费功能；提供监控报警功能； |
| 6 |  | 提供管理类 API 和管理控制台； |
| 7 |  | 提供日志记录功能，方便追查访问来源以及进行多维度的统计分析； |
| 8 |  | 提供JAVA/C++/.NET SDK 接入, 支持 TCP HTTP MQTT 多种协议接入； |
| 9 |  | 支持主-主账号授权及主-子账号授权模式； |
| 10 | 安全性 | 具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性； |
| 11 |  | 具备多层次安全防护和防 DDoS 攻击； |
| 12 |  | 提供健康巡检系统，生成巡检日报，支持同步告警； |
| 13 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 6、业务实时监控服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产业务实时监控服务软件； |
| 2 | 功能指标 | 接入端支持 MQ,文件日志。基于任意日志或数据格式的清洗(切分)功能，能切分的格式包括包括 KV, Json, Exception、各类特定日志如 Nginx, Apache Http, 以及其他各类用户自定义日志； |
| 3 |  | 基于数据清洗结果的监控算子支持 Sum, Count, Max/Min, 抽样，TopN，Count Distinct，以及其他基本算子如+-*/，同比，环比等； |
| 4 |  | 监控结果支持多维度查询、API 查询，支持报表展示，支持报警检测，支持各类在线图表格式，包括饼图、柱状图、翻牌器、折线图、面积图等；支持交互式图表，时间和关键输出指标可交互输入； |
| 5 |  | 在线图表可自动刷新，频率不低于 10 秒一次。报表和数据集支持上钻下钻操作； |
| 6 |  | 报警支持短信，邮件，和其他定制命令接口格式；报警级别定制；报警内容可基于数据集结果任意定制；报警可过滤，防止报警风暴。数据支持生命周期管理，可区分时间力度，保存周期可定制，例如按分钟聚合的结果保存 7 天，小时粒度保存一个月，天粒度保存一年； |
| 7 |  | 支持数据 API，支持对数据结果的查询；支持管理 API，支持对系统管理和运维的自动化集成； |
| 8 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 7、云服务总线

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产云服务总线软件； |
| 2 | 基本功能 | 多协议服务互联，支持HTTP Open API , Web Service等常用协议； |
| 3 |  | 提供完备的服务安全调用，包括加密，鉴权，流量控制保护，黑白名单等访问控制； |
| 4 |  | 提供多个服务节点集群之间的级联API发布管理； |
| 5 |  | 支持从发布、订购、消费到注销的API全生命周期管理； |
| 6 |  | 提供完善的服务访问授权管理机制； |
| 7 |  | 提供及时详细的服务消费统计与质量报告； |
| 8 |  | 提供系统用户管理以及跨实例链路的规则配置管理；支持服务节点的无间断扩容； |
| 9 |  | 提供完整的针对服务链路和系统指标的日志、巡检和监控； |
| 10 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 8、容灾管理软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产容灾软件； |
| 2 | 总体架构要求 | 双中心同城容灾架构； |
| 3 |  | ★支持全业务的容灾能力，包含云平台底座基础管控，虚拟网络，存储，分布式关系型数据库，关系型数据库，中间件产品的容灾和切换能力，支持全量和增量数据同步能力（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）； |
| 4 |  | 针对用户的应用提供数据保护、日常演练和故障回切的功能，从而保证数据的安全性和业务的连续性。 |
| 5 |  | 在运维和运营侧，通过统一的账号体系来管理双机房； |
| 6 |  | 当主机房灾难发生时，用户可以人机交互界面，快速地实现故障一键转移，并尽可能地降低RTO。 |
| 7 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 9、DNS控制器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产DNS软件，提供跨中心DNS解析能力，解决多个中心之间的组网和资源管理问题； |
| 2 | 功能指标 | 内网域名DNS解析，包括云产品实例域名的解析、主机名管理和解析、内网服务域名管理和解析、互联网域名的解析、与企业自建DNS进行互联互通等功能； |
| 3 | 兼容性/开放性 | 支持DNS标准协议封装格式； |
| 4 | 性能指标 | DNS单机解析性能:不低于10万QPS的DNS查询性能； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 10、服务器负载均衡软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产负载均衡软件； |
| 2 | 功能指标 | 负载均衡必须用软件方式实现； |
| 3 |  | 支持四层负载均衡（TCP/UDP）和七层负载均衡（HTTP/HTTPS）； |
| 5 |  | 支持集群高可用架构，支持动态扩展； |
| 6 |  | 支持加权轮询(WRR)和最小连接数(WLC)等流量分发策略。 |
| 7 |  | 可对云服务器提供 TCP/HTTP 协议的负载均衡服务，并提供Session会话保持功能； |
| 8 |  | 针对每台云服务器的连接数过载保护； |
| 9 |  | 针对服务器负载均衡组的连接数限制（确保已连接的用户不受限制）； |
| 10 |  | 针对服务器负载均衡组，限制可以访问的客户端；应提供多种转发规则，满足不同业务场景的要求； |
| 11 | 性能要求 | 4 层负载均衡：≥10G 吞吐量，最大新建连接数≥200 万； 7 层负载均衡：≥3万 RPS。 |
| 12 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 四、云管理

#### 1、云管理平台

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 国产云管理平台软件； |
| 2 | 功能指标 | 支持用户生命周期管理、角色管理，自定义角色； |
| 3 |  | 支持四级资源管理模型，支持按项目的资源管理模型； |
| 4 |  | 支持所有产品基于同一套账号和授权体系进行管理，支持一个管理页面入口进行全产品的资源管理； |
| 5 |  | 支持用户级云资源监控和告警，支持对虚拟机环境的监控管理，包括虚拟机的运行情况，监控的指标涵盖运行状态、存储、网络、CPU、内存等各方面的性能和状态； |
| 6 |  | 支持按项目进行资源的占用量和使用率的统计，并生成资源报表； |
| 7 |  | 支持资源审批的工作流，并支持工作流自定义，用户提供服务申请界面，可以按需申请系统支持的服务； |
| 8 |  | 提供详情的用户操作日志记录和查询。 |
| 9 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

### 五、数据迁移软件

#### 1、数据库迁移工具

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 非OEM产品，国产化软件； |
| 2 | 基本功能 | 提供数据迁移和数据同步等多种数据传输能力，可实现不停服数据迁移、数据异地灾备、数据双向复制、查询报表分流、缓存更新等多种业务应用场景，构建高安全、可扩展、高可用的数据架构； |
| 3 |  | ★支持对迁移/同步的源端和目标端数据进行全量、增量校验（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）； |
| 4 | 其他 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 2、数据库软件（用于数据迁移）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 非OEM产品，拥有自主知识产权； |
| 2 | 基本功能 | 主流商业关系型数据库品牌，不是基于Mysql，PostgreSQL，LevelDB，RocksDB等开源数据库开发；产品核心代码自主研发。包含数据库基础软件,中间件基础软件,复制软件用于测试系统搭建，原有系统无需修改即可使用。软件授权License应为全新的，不绑定任何应用的完全使用授权且授权数量≥4 Processor。 |

## 5.2公共服务区云基础软件产品技术指标

投标方所投产品数量及性能不得低于本次采购需求。数据中心核心业务区与公共服务区云平台软件应互为异构，投标方所提供云计算产品必须满足《医疗保障信息平台云计算平台规范》（XJ-A01-2019）中对相关云产品的要求。并确保数据中心A与数据中心B云产品的兼容性及统一管理，且数据中心核心业务区与公共服务区云平台软件应互为异构。

（1）云支撑服务技术兼容性要求

a)	应满足HSAF框架的适配实现技术，包括分布式技术和数据库产品等，详见《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》。

b)	★投标方所提供云产品已通过与国家医保局的HSAF框架验证、适配，或有他省市生产环境的使用案例，其稳定性、可管理性、性能等应由中标方保证。

（2）云基础设施层和云支撑服务层总体非功能性要求

a)	应保证基础设施层和云支撑服务层7*24小时的连续性。

b)	应保证云基础设施层和云支撑服务层可用性达到99.9％。

c)	应保证云基础设施层和云支撑服务层存储数据的可靠性达到99.9999％。

### 一、IaaS层软件

#### 1、操作系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 主流Linux操作系统，64位最新企业版； 支持虚拟化平台，适用于私有云和公有云； 支持裸机、虚拟环境、私有云和公有云中的各类业务应用； 兼容适配主流的数据库和中间件软件； 支持简单易用、时尚便捷的交互界面； 售后服务期限为项目供货后三年。 |

#### 2、弹性计算服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产软件； |
| 2 | 功能指标 | 服务的管控集群统筹管理集群中物理服务器的负荷情况，择优选择合适的物理机部署云主机； |
| 3 |  | 提供用户自助服务门户和 API 接口，用户可按需自行创建不同规格的虚拟主机，自定义 CPU、内存、网络、磁盘等属性； |
| 4 |  | 虚拟主机支持全量快照和增量， 用户通过快照对虚拟主机的数据进行备份，通过快照进行虚拟主机的数据恢复； |
| 5 |  | 具备能够为运行的虚拟主机创建镜像模板，通过镜像模板快速创建新的虚拟主机； |
| 6 |  | 虚拟主机之间要求有访问隔离能力，要求提供虚拟服务器实例之间访问隔离方式； |
| 7 |  | 具备虚拟机监控管理：提供性能监测分析、异常告警等功能；支持宕机迁移； |
| 8 |  | 分钟级交付；无性能损失、无特性损失、资源无争抢； |
| 9 | 兼容性 | 支持主流的 WINDOWS、LINUX、国产操作系统，包括但不限于 Windows Server，Ubuntu，中标麒麟、银河麒麟及其他主流 Linux 操作系统等； |
| 10 | 安全性 | 完全兼容 VPC 网络；物理机集群和虚拟机集群间 VPC 无通信瓶颈； |
| 11 |  | 支持防ARP欺骗; |
| 12 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 3、对象存储服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产对象存储软件； |
| 2 | 技术要求 | 采用自主可控的分布式技术架构； |
| 3 | 功能要求 | 支持应用层软件实现：获取图片信息、图片格式转换、图片缩放、裁剪、旋转、图片添加图片、文字、图文混合水印、自定义图片处理样式、通过管道顺序调用多种图片处理功能； |
| 4 |  | 存储空间具备创建/删除/列举，静态网站托管，防盗链，访问日志，跨域访问等功能； |
| 5 |  | 大文件上传下载：支持大文件的分片并发上传和下载，支持断点续传； |
| 6 | 数据保护 | 提供权限认证、服务器端加密和传输加密HTTPS等功能； |
| 7 |  | 采用三副本或EC校验等技术，实现数据保护； |
| 8 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 4、分布式存储服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产软件。 |
| 2 | 技术要求 | 弹性块存储是基于分布式文件系统实现的一个高性能、高可靠、高可用的块设备存储服务。弹性块存储数据通过多份冗余存放在不同的机架下，在硬件出现故障时，提供可靠的数据安全保护能力。采用自主可控的分布式技术架构；支持动态弹性扩展； |
| 3 | 功能指标 | 通过块存储访问协议，可以像使用物理硬盘一样来使用，可以格式化，可以挂载，可以执行I/O操作； |
| 4 |  | 提供快照功能，通过创建快照，有计划地对磁盘创建快照，可以保留某一个或者多个时间点的磁盘数据拷贝，从而保证业务可持续运行； |
| 5 | 兼容性/开放性 | 兼容HDD机械硬盘和SSD固态硬盘； |
| 6 | 性能指标 | 单台云主机支持挂载云硬盘数量不低于12个； |
| 7 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 5、专有网络软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产专有网络软件； |
| 2 | 功能指标 | 采用SDN+Vxlan技术，在用户提供的基础设施上构建出一个完全隔离的、自我掌控的虚拟网络，包括选择自由 IP 地址范围、划分网段、配置路由表和网关等； |
| 4 |  | 实现二层网络隔离，并且可以将虚拟主机、虚拟负载均衡，虚拟数据库等云服务部署在一个虚拟专有网络内； |
| 5 |  | 支持自定义虚拟交换机，可通过虚拟交换机可将专有网络的私有 IP 地址划分成一个或多个子网，根据需要将应用程序和其他服务部署在对应的虚拟交换机下；支持自定义虚拟路由器，支持根据业务需求配置虚拟路由器的路由规则； |
| 6 |  | 具备构建混合云的能力，可以通过专线将虚拟专有网络和已有数据中心打通；支持安全组功能。 |
| 7 | 性能要求 | 支撑峰值≥20Gbps 网络流量； |
| 8 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

### 二、DaaS层软件

#### 1、云分布式数据库

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产关系型数据库软件。 |
| 2 | 功能指标 | 支持MySQL数据库引擎； |
| 3 |  | 满足大量读请求的应用场景，可提供只读实例和读写分离的功能； |
| 4 |  | 提供用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的关系型数据库实例，并提供关系型数据库实例的在线扩容、自定义备份、数据恢复、性能监测分析、异常告警、日志管理等功能； |
| 5 |  | 支持虚拟专用网络，可支持指定虚拟网络创建数据库实例 |
| 6 |  | ★支持在线平滑升降级，计算能力、存储容量在线线性扩容（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）； |
| 7 | 安全性 | 每个关系型数据库实例均实现主从热备，可恢复到指定时间点； |
| 8 |  | 具备完善的安全防护措施，支持白名单设置、SQL审计等功能；支持数据传输加密、数据存储加密； |
| 9 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 2、内存数据库

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产内存数据库软件； |
| 2 | 功能指标 | 支持高可用/集群模式，性能可线性提升； |
| 3 |  | 支持内存+硬盘或全内存的持久化存储方式； |
| 4 |  | 支持基于事件通知机制解耦消息发布者和消息订阅者之间的耦合，实现消息发布及订阅（PUB/SUB）功能；。 |
| 5 |  | 提供分钟级别的监控功能；支持虚拟网络，可支持指定虚拟网络创建数据库实例； |
| 6 |  | 支持在线平滑升降级，计算能力、内存容量和总 IO 带宽同步线性扩容； |
| 7 |  | 支持审计日志服务，记录所有更新操作，通过可视化界面进行审计管理，提供高危命令记录。 |
| 8 |  | 支持大Key缓存分析，能够定位大Key进行针对性业务优化； |
| 9 | 兼容性/开放性 | 兼容主流协议，如 Redis或Memcache；必须有完善用户账号控制策略和白名单策略，提高数据库集群的安全性； |
| 10 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 3、数据库管理软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产数据库管理软件； |
| 2 | 功能指标 | 要求提供数据回滚、常用SQL、数据库克隆、表结构对比、数据字典、数据量趋势、数据图表、高效导出、性能优化、SQL执行、SQL输入提示、结果集编辑、表/索引/视图/事件/存储过程管理等功能； |
| 3 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 4、数据集成总线

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产分布式软件； |
| 2 | 功能指标 | 提供关系型数据库、NoSQL等多种数据源之间数据交换的数据服务； |
| 3 |  | 提供实时数据订阅等多种数据传输能力； |
| 4 |  | 数据迁移支持多种数据源类型，包括 MySQL、Oracle、PostgreSQL 等； |
| 5 |  | 具备数据增量的订阅功能； |
| 6 |  | 提供对用户平台操作的记录和审计； |
| 7 |  | 具备数据加密和多并发压缩传输功能； |
| 8 |  | 具备主子账号体系，可使用子账号创建并管理数据传输实例；提供监控报警功能。 |
| 9 | 可扩展性指标 | 支持服务能力水平扩容，可以通过增加集群节点线性扩展服务支撑能力； |
| 10 | 可管理性 | 支持用户和运维操作分离功能； |
| 11 |  | 提供监控报警功能； |
| 12 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务； |

### 三、PaaS层软件

#### 1、分布式应用服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产软件，支持对服务进行版本管理； |
| 2 | 基本功能 | 提供高性能的远程调用协议实现，包括请求、回应映射，连接池管理与重用，心跳维护，序列化等的高性能远程通信框架；提供自动化的服务注册发布，应用随实例部署自动实现服务的上下线，即服务提供者应用实例在启动加载后，会自动将服务提供信息发布到服务注册中心，服务提供者实例的下线也会自动体现为服务提供信息的变化； |
| 3 |  | ★支持基于预先定义的指标判断进行应用自动伸缩，指标有cpu使用率，内存使用率，load的值；提供应用实时日志的Web界面可视化展示（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）； |
| 4 |  | 支持对服务进行版本管理；支持服务容量线性扩展，即服务容量随服务提供者实例部署的个数线性扩展； |
| 5 |  | 提供 Web 界面形式的运维管控平台，对应用进行生命周期管理，包括应用的创建、部署、启动、扩容、停止和下线等；提供 Web 界面形式的应用底层容器的版本升级与回滚； |
| 6 |  | 提供应用实时日志的 Web 界面可视化展示； |
| 7 |  | 提供对 Tomcat 容器的监控，包括内存、类加载、线程池和连接器的监控； |
| 8 |  | 提供完整的基础硬件资源和应用层基础指标的监控；提供对运维管控平台操作的记录和审计。 |
| 9 |  | 提供 Web 界面进行每个应用发布和订阅的服务进行管理； |
| 10 |  | 提供精细化的路由规则控制， 通过接口级、方法级、甚至参数值域级的服务路由控制，以引导服务请求流量； |
| 11 |  | 提供服务归组功能，通过对同一服务的不同提供者实例进行分组，以实现按组规划服务对象； |
| 12 |  | 提供权重规则的配置，通过对服务提供者设定权重，以实现按服务容量引导服务请求容量； |
| 13 |  | 提供限流规则的配置，允许指定服务提供者针对某些消费者的，接口级、方法级的单位时间最多处理服务量； |
| 14 |  | 支持对服务调用链的追踪以帮助梳理调用依赖、分析系统瓶颈、估算容量、定位异常等； |
| 15 |  | 支持通过线上动态引流获取单机最大负载；能够控制链路跟踪采样率，即能精细化的控制调用链路的收集数； |
| 16 |  | 支持 Web 界面可视化的分布式系统调用链路的展现；支持应用依赖的服务，如果其中的一个或者多个出现调用耗时过大， 可以通过配置的方式，选择是否对该服务进行降级； |
| 17 |  | 远程过程调用的服务如果其中的一个或者某一个提供者出现问题，系统会自动切换到剩下可用的提供者上；提供完整的服务调用安全解决方案 |
| 18 |  | 具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性，同时可以满足多 ISV 协同开发的问题,即支持跨帐户服务调用； |
| 19 | 安全性 | 具备完善的主子账号体系，能够实现同一个主账号将自己的资源按需分配给多个子账号； |
| 20 |  | 提供角色、权限控制和资源组定义，能够精细的控制不同子账号之前的操作权限、资源权限； |
| 21 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 2、分布式日志服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产软件，支持大规模接入各种实时日志数据； |
| 2 | 功能指标 | 支持与各种实时计算及服务对接，报警等功能； |
| 3 |  | 支持日志投递功能，并将日志数据投递至存储类服务； |
| 4 |  | 支持实时检索日志数据，提供关键词、模糊、上下文、范围、SQL聚合等丰富查询手段，提供仪表盘及报警功能； |
| 5 |  | 支持多用户隔离，访问控制，日志审计； |
| 6 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 3、分布式数据库访问软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产分布式数据库软件； |
| 2 | 功能指标 | 支持 MySQL 的分库分表，支持按照拆分键生成拆分规则，支持数据的水平拆分和复杂结果合并； |
| 3 |  | 提供 SQL 详细性能分析的命令和方法，提供全 SQL 日志和慢 SQL 日志； |
| 4 |  | 支持负载均衡；提供分布式数据库无间断平滑扩容功能，扩容无需应用改造，扩容进度支持可视化跟踪； |
| 5 |  | 提供对应用无侵入的读写分离，通过使用 MySQL 只读实例或者 MySQL 备机实现读写分离，对应用无侵入，支持在控制台完成读写分离相关操作； |
| 6 |  | 支持分布式全局唯一且有序递增的数字序列，满足业务在使用分布式数据库下对主键或者唯一键以及特定场景的需求；实例可以通过改变资源数量实现服务能力的弹性扩展； |
| 7 |  | 支持 MySQL 交互协议，兼容市面上主流 MySQL 驱动，支持多语言接入； |
| 8 |  | 提供开放 API，包括实例、库、表等资源创建、查询、修改和删除； |
| 9 |  | 实例按照多个规格输出，实例数量不限，单实例支持创建 30 个数据库；支持节点故障服务的自动负载均衡。支持服务能力横向水平扩展，可以通过增加集群节点线性扩展服务支撑能力； |
| 10 |  | 数据服务可升降配，支持数据存储白屏化 scale- up 和 scale-out，读写分离线性提升读能力； |
| 11 |  | 数据读写存储集群化，不受单机限制，业务使用无连接数限制。支持用户和运维操作分离功能； |
| 12 |  | ★提供小表复制同步解决分布式JOIN问题（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）； |
| 13 |  | 支持类单机 MySQL 账号和权限体系，确保不同角色使用的账号操作安全； |
| 14 |  | 提供具备授权鉴权的 Open API 方便集成能力到业务管控中，产品服务支持体系化； |
| 15 |  | 监控报警：支持对核心资源指标和数据库实例指标的实时监控和报警，如实例 CPU、网络 IO、活跃线程等；提供前台面向用户的 WEB运维平台； |
| 16 |  | 提供后台管控系统，包括服务节点监控、资源查询和变更等功能；具备分布式数据库全生命周期的运维管控能力。 |
| 17 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 4、分布式消息队列

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产分布式消息队列软件； |
| 2 | 功能指标 | 支持发布订阅模型；支持顺序消息，顺序发送顺序接收； |
| 3 |  | 提供 WEB 管理界面和一套管理命令集；提供消息定时发送；提供分布式事务消息功能； |
| 4 |  | 对象存储服务采用计算单元与存储单元一体化设计，支持在线平滑升级，计算能力、存储容量和总 IO 带宽同步线性扩容； |
| 5 |  | 提供消息回溯消费功能；提供监控报警功能； |
| 6 |  | 提供管理类 API 和管理控制台； |
| 7 |  | 提供日志记录功能，方便追查访问来源以及进行多维度的统计分析； |
| 8 |  | 提供JAVA/C++/.NET SDK 接入, 支持 TCP HTTP MQTT 多种协议接入； |
| 9 |  | 支持主-主账号授权及主-子账号授权模式； |
| 10 | 安全性 | 具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性； |
| 11 |  | 具备多层次安全防护和防 DDoS 攻击； |
| 12 |  | 提供健康巡检系统，生成巡检日报，支持同步告警； |
| 13 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 5、业务实时监控服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产业务实时监控服务软件； |
| 2 | 功能指标 | 接入端支持 MQ,文件日志。基于任意日志或数据格式的清洗(切分)功能，能切分的格式包括包括 KV, Json, Exception、各类特定日志如 Nginx, Apache Http, 以及其他各类用户自定义日志； |
| 3 |  | 基于数据清洗结果的监控算子支持 Sum，Count，Max/Min，抽样，TopN，Count Distinct，以及其他基本算子如+-*/，同比，环比等； |
| 4 |  | 监控结果支持多维度查询、API 查询，支持报表展示，支持报警检测，支持各类在线图表格式，包括饼图、柱状图、翻牌器、折线图、面积图等；支持交互式图表，时间和关键输出指标可交互输入； |
| 5 |  | 在线图表可自动刷新，频率不低于10秒一次。报表和数据集支持上钻下钻操作； |
| 6 |  | 报警支持短信，邮件，和其他定制命令接口格式；报警级别定制；报警内容可基于数据集结果任意定制；报警可过滤，防止报警风暴。数据支持生命周期管理，可区分时间力度，保存周期可定制，例如按分钟聚合的结果保存 7 天，小时粒度保存一个月，天粒度保存一年； |
| 7 |  | 支持数据 API，支持对数据结果的查询；支持管理 API，支持对系统管理和运维的自动化集成； |
| 8 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 6、云服务总线

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产云服务总线软件； |
| 2 | 基本功能 | 多协议服务互联，支持HTTP Open API , Web Service等常用协议； |
| 3 |  | 提供完备的服务安全调用，包括加密，鉴权，流量控制保护，黑白名单等访问控制； |
| 4 |  | 提供多个服务节点集群之间的级联API发布管理； |
| 5 |  | 支持从发布、订购、消费到注销的API全生命周期管理； |
| 6 |  | 提供完善的服务访问授权管理机制； |
| 7 |  | 提供及时详细的服务消费统计与质量报告； |
| 8 |  | 提供系统用户管理以及跨实例链路的规则配置管理；支持服务节点的无间断扩容； |
| 9 |  | 提供完整的针对服务链路和系统指标的日志、巡检和监控； |
| 10 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 7、容灾管理软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产容灾软件； |
| 2 | 总体架构要求 | 双中心同城容灾架构； |
| 3 |  | ★支持全业务的容灾能力，通过一种或多种产品容灾能力组合，实现全业务容灾。（提供官网或产品界面截图，或者其他证明材料并加盖投标人公章）； |
| 4 |  | 针对用户的应用提供数据保护、日常演练和故障回切的功能，从而保证数据的安全性和业务的连续性。 |
| 5 |  | 在运维和运营侧，通过统一的账号体系来管理双机房； |
| 6 |  | 当主机房灾难发生时，用户可以人机交互界面，快速地实现故障一键转移，并尽可能地降低RTO。 |
| 7 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 8、DNS控制器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产DNS软件，提供跨中心DNS解析能力，解决多个中心之间的组网和资源管理问题； |
| 2 | 功能指标 | 内网域名DNS解析，包括云产品实例域名的解析、主机名管理和解析、内网服务域名管理和解析、互联网域名的解析、与企业自建DNS进行互联互通等功能； |
| 3 | 兼容性/开放性 | 支持DNS标准协议封装格式； |
| 4 | 性能指标 | DNS单机解析性能:不低于10万QPS的DNS查询性能； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

#### 9、服务器负载均衡软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产负载均衡软件； |
| 2 | 功能指标 | 负载均衡必须用软件方式实现； |
| 3 |  | 支持四层负载均衡（TCP/UDP）和七层负载均衡（HTTP/HTTPS）； |
| 5 |  | 支持集群高可用架构，支持动态扩展； |
| 6 |  | 支持加权轮询(WRR)和最小连接数(WLC)等流量分发策略。 |
| 7 |  | 可对云服务器提供 TCP/HTTP 协议的负载均衡服务，并提供Session会话保持功能； |
| 8 |  | 针对每台云服务器的连接数过载保护； |
| 9 |  | 针对服务器负载均衡组的连接数限制（确保已连接的用户不受限制）； |
| 10 |  | 针对服务器负载均衡组，限制可以访问的客户端；应提供多种转发规则，满足不同业务场景的要求； |
| 11 | 性能要求 | 4 层负载均衡：≥10G 吞吐量，最大新建连接数≥200 万； 7 层负载均衡：≥3万 RPS。 |
| 12 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 四、云管理

#### 1、云管理平台

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 国产云管理平台软件； |
| 2 | 功能指标 | 支持用户生命周期管理、角色管理，自定义角色； |
| 3 |  | 支持四级资源管理模型，支持按项目的资源管理模型； |
| 4 |  | 支持所有产品基于同一套账号和授权体系进行管理，支持一个管理页面入口进行全产品的资源管理； |
| 5 |  | 支持用户级云资源监控和告警，支持对虚拟机环境的监控管理，包括虚拟机的运行情况，监控的指标涵盖运行状态、存储、网络、CPU、内存等各方面的性能和状态； |
| 6 |  | 支持按项目进行资源的占用量和使用率的统计，并生成资源报表； |
| 7 |  | 支持资源审批的工作流，并支持工作流自定义，用户提供服务申请界面，可以按需申请系统支持的服务； |
| 8 |  | 提供详情的用户操作日志记录和查询。 |
| 9 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

### 五、短信平台

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 为业务系统提供短信服务；满足为业务系统短信发送业务需求。每套提供不低于300万条。应支持国内运营商接入，包含但不限于中国移动、中国联通、中国电信等； |
| 2 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

## 5.3机房与链路租赁技术需求指标

投标方提供的机房必须满足国家标准《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）中A级机房标准，“两地三中心”达到《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）中5级标准建设要求，同时满足《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中三级等级保护要求。

### 一、数据中心机房技术需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房选 址要求 | 招标方与数据中心A之间距离在50里（含50里）以内，需提供百度地图测距截图（注：以上距离为直线距离）。 |
| 2 | 机房总 体要求 | 投标方提供的机房建设标准必须满足国家标准《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）A 级机房标准或国际T3标准，提供相关证明材料。 |
| 3 |  | 机房所在地应交通方便，周边 500 米范围内不得有下列危险：水灾、泥石流等灾害威胁、国家重点基础设施或重大军事目标、强腐蚀源、污染源、强电磁、有害气体、强震动源、容易发生群体事件场所、易燃易爆源； |
| 4 |  | 投标方提供服务的数据中心应具有极高的安全性、可用性设计，包括建筑结构、系统冗余能力、物理安全考虑、人员设备控制、消防安全考虑、应急能力、防电磁辐射、防雷、防水、防静电等； |
| 5 |  | 投标机房产权所有人应提供房屋所有权证明文件或与机房房屋所有权单位签署的租赁合同（合同期限不低于 5 年），并提供相应的证明文件； |
| 6 |  | 必须提供1条数据中心A/B之间裸光纤资源（须提供承诺，并加盖投标人公章），数据中心A/B之间相距不超过50公里。数据中心可接入裸光纤、运营商线路、电子政务外网，且根据用户需求能够提供国内通信网络运营商专线资源接入，并提供投标方数据中心接纳其他运营商链路做为医药机构接入网络链路的技术方案和管理方案及接入要求； |
| 7 | 机房定 制化要 求 | ★提供租赁机房区域要求为独立连续的空间内（须提供图纸）。 所在专有区域需安装视频监控录像装置，连续视频监控记录应保存至少90天，机房实行封闭式管理，并按照门禁系统，机房应设置防盗报警系统。应对机房所在区域出入人员身份执行审批审核流程，并记录出入人员信息、进出时间、工作内容等，相关记录应保存至少365天。所在专有区域监控及门禁信息须传送至医保监控中心； |
| 8 | 机柜要 求 | 数据中心A不少于67个机柜，单机柜不低于5KW（如不满足，可根据功率核算，调整机柜数量），机柜须满足标准19英寸机架设备安装上架要求，机柜尺寸不小于600×1200×2000mm，可用空间不小于40U。 ★数据中心A可在连续空间内扩展至100个机柜（须提供图纸）。 |
| 9 |  | 每机柜承重不低于800KG； |
| 10 |  | 机柜内托盘或托架数量可满足设备上架要求，每个托架或托盘要求承重不小于80KG； |
| 11 | 机房综 合布线 要求 | 投标方须提供根据招标方需求在机柜所在机房区域内完成综合布线，线缆敷设在所在区域桥架机柜内，对强弱电进行分离，规范整齐。所在区域内的线缆按照招标方要求进行标签标识； |
| 12 |  | 缆线采用线槽或桥架敷设时，线槽或桥架的安装位置应与建筑装饰、电气、空调、消防等专业协调一致。应将通信线缆铺设在专用线槽内，强弱电缆需隔离铺设间隔不小于300mm，并进行统一标识； |
| 13 |  | 综合布线系统应选用有质量保证产品；综合布线系统应满足ANSI/TIA/EIA 568B、ANSI/TIA/EIA 569A、NSI/TIA/EIA-606、ANSI/TIA/EIA-607/《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016/《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016等标准要求； |
| 14 | 机房建 筑要求 | 机房所在建筑物须为机房专用的独栋建筑，建筑内不含有数据中心以外其他不相关业务用途；并根据信息系统机房应用的特点和特殊需要，在功能分区划分和平面布置、建筑结构上采取相应的技术措施； |
| 15 |  | 机房所在建筑物抗震等级为 8 级；建筑结构安全等级为 A 级；机房耐火等级不低于乙级； |
| 16 |  | 机房活荷载承重量不低于标准值 8-10（kN/㎡）； |
| 17 |  | 机房外墙体应保持封闭性，并与建筑物外墙体之间留有缓冲区。 |
| 18 |  | 机房所在区域不在用水设备的下层或隔壁。 |
| 19 |  | 机房应设有专用卸货区域及货运入口，保证大型设备的运输安全。建筑的入口至主机房应设通道及专用货梯。货物、人员通道应保证 24 小时可以通行； |
| 20 | 供配电 要求 | 机房采用双路市电供电，两路市电应该来自不同的供电站； |
| 21 |  | IT系统供电与空调等动力供电分开。 |
| 22 |  | 末端配电：每台机柜配置 A\B 双路 PDU（来自不同的 UPS 系统供电）； |
| 23 |  | 机房 UPS 及电池均应采用有质量保证的产品，并采用 2N 冗余方式。 |
| 24 |  | 满载情况下电池后备时间应不低于 15 分钟，招标人租赁机房区域内每个机柜要求由分别来源于两路 UPS 的两路电力供应（提供竣工验收资料）； |
| 25 |  | 柴油发电机配备 (N+X)冗余（X=1～N）后备柴油发电机系统（提供竣工验收资料）； |
| 26 |  | 投标方提供服务的数据中心内应设置有大容量油库，发电机燃油储备应能满足所有发电机组满载运行不低于 8 小时，并可不停机加油。此外，投标方应与附近油站签署有优先供油保障协议，可确保发电机燃油在 8 小时内获得补充。储油设施应符合国家相关标准规范要求（提供供油保障协议）； |
| 27 |  | 柴油发电机组应具有自动启动、自动切换、自动停机功能，应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。发电机组自启动到具备供电条件的时长原则上应小于 5 分钟； |
| 28 | 制冷要 求 | 机房精密空调应配备 N+X 冗余（X=1～N）机房专用空调（提供竣工验收资料）； |
| 29 |  | 保持机房温度（开机时）23℃±1℃ ，相对湿度（开机时）40%-60%，不结露。按冷、热通道分离布置。空调机房需独立，与IT机房物理隔离； |
| 30 |  | 有漏水隐患处应安装漏水检测装置，针对空调漏水情况能够及时发现和报警。空调机组下方应设置挡水堰，并部署有漏水检测系统，漏水检测系统报警信号接入到环境监控系统，对机房漏水情况进行实时检测和处理； |
| 31 | 防雷接 地要求 | 机房建筑设置有避雷装置，能够防范直击雷的危害； |
| 32 |  | 机房应设置交流电源地线，应设置通过国家认证的防雷装置，投标方须提供相关资质证明。防止感应雷，采用共用接地系统，在供电系统做好三级防雷措施。（提供专业检测机构出具的《机房防雷接地检测报告》）； |
| 33 | 消防要 求 | 机房区域的消防系统采用极早期火灾探测报警系统，火灾探测点应采取多层部署方式并应具有地址编码及电子地图，接入到火灾自动报警系统，提供集中式灭火报警系统； |
| 34 |  | 投标方提供服务的机房场地及配电室应设置感温、感烟双重报警系统。采用 IG541 或 FM200 环保洁净气体灭火系统。气体释放喷头应采取多路部署，分区灭火方式。无水管经过 IT 设备放置的机房区域； |
| 35 |  | 消防中控室应配置有 7×24 小时专职消防监控人员，实时监控火灾自动报警系统； |
| 36 |  | 机房内应设置有独立的消防排烟系统； |
| 37 |  | 投标方提供服务的数据中心的消防设施及管理应符合消防规范要求，并通过主管部门验收和年检，投标方应提供相关证明材料； |
| 38 | 多运营 商线路 接入 | 应满足全部基础运营商和运营商互联网、专线、裸光纤以及政务外网接入路由空间，无条件支持线路接入，满足招标人未来的网络接入； |
| 39 |  | 各运营商节点机房为独立空间，传输设备、管井等资源满足多条专线布设开通条件并具备后期扩展能力，传输设备应便于维护； |
| 40 |  | 承诺机房能够支持国家电子政务外网的接入，并提供相应的配合服务； |
| 41 | 机房运 维要求 | 机房所在建筑物入口处应安装出入控制和安全防护装置，并对出入人员和所带物品应进行安全检查； |
| 42 |  | 机房应配备 7×24 小时值班保安人员，负责机房的安全保卫工作； |
| 43 |  | 数据中心设有环境监控系统，对机房相关基础设施运行状态和故障进行 7×24 小时监控； |
| 44 |  | 机房应配备 7×24 小时值班基础设施管理员，负责机房的日常维护、事件应急、故障处置等工作；机房的基础设施日常巡检工作，每日巡检次数不少于六次； |
| 45 |  | 机房区域应为独立、封闭区域，并配置有门禁访问控制措施、视频监控、安全检查措施，并有 7×24 小时安保人员值班对进出机房的人员、设备进行检查、核实、放行。有多个出入口时，每个出入口都应有周全的人员、设备进出控制措施，以确保机房安全； |
| 46 |  | 应为招标人租赁区域出入口设置门禁控制系统，划分不同人员进出不同区域的权限。未经招标人授权的人员（包括投标方机房工作人员）不得进入；门禁控制系统应保存有完整的人员进出记录，人员进出记录要求至少保留一年； |
| 47 |  | 投标方须保证招标人及备案的项目组成员无条件（含封网期间）随时进入所租赁机房区域进行操作，并提供配合； |
| 48 |  | 应为招标人租赁机房区域部署高清视频监控系统，实现对所有通道、区域、设备的监控，且监控区域无死角。视频监控数据应至少保存 90 天且供招标人随时调阅查看； |
| 49 |  | 向招标人租赁机房区域提供包括供变配电、UPS、电池、空调及新风系统的设备系统监测服务、运行区温湿度及漏水监测、末端配电监测； |
| 50 |  | 在进行重大变更时，应提前至少 20 个工作日通过书面方式通知可能受到影响的招标人； |
| 51 |  | 应至少每季度一次向招标人提供服务报告，包括监控及巡检、日常维护、应急处理工作等； |
| 52 |  | 应提供数据中心保洁、卫生等日常工作，随时保持数据中整洁。 |

### 二、互联网专线技术需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 为数据中心A公共服务区提供互联网专线链路； |
| 2 | 线路类型 | 互联网接入专线； |
| 3 | 接口类型 | 用户指定； |
| 4 | 带宽要求 | 每条链路网络接入带宽（上下对等）不少于 600M； |
| 5 | 扩容要求 | 投标方须承诺在接到招标人通知后的10个工作日内完成带宽的扩容的响应； |

## 5.4系统集成服务要求

系统集成服务包括但不限于勘察、方案深化设计、安装、调测、平台部署，验收测试、运维使用等一系列服务内容，帮助招标方建造稳定、可靠的网络、云平台等基础设施。

### 一、系统集成总体要求

投标方需依据本次项目建设需求、未来业务扩展以及采购项目要求，须在投标文件中以独立章节详细描述。方案设计应当采用统一规划、高可用性、高扩展性、高安全性、高可维护性和合适性价比等原则。需充分考虑到实施时存在的风险，并描述实施过程的时间进度以及影响程度范围。并确保系统集成与安全服务、运维服务能有效衔接。总体要求如下：

1.	投标方需在招标方规定的时间内完成本项目建设的交付部署工作，投标方需提供合理可行的项目进度计划方案以保证按时完成实施工作。

2.	投标方中标后需与招标方共同制定项目进度计划方案，并负责按项目进度计划方案进行实施方案设计、产品到货、安装实施、调试测试和验收及售后服务工作。投标方需严格按照项目进度计划方案执行相关的实施工作，包括新购产品的安装、参数配置、测试及验收。

3.	投标方在调试测试前应提出完整的调试计划并经招标方确认，包括产品调试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。投标方有责任对招标方的技术人员提出的问题作出解答。调试中应进行详细记录，系统调试结束后，由投标方签字后交给招标方验收。

4.	安装实施、调试及项目建设达到验收标准后，方可进行验收测试。验收标准（包括项目、指标、方式和测试仪器等）应由投标方在验收前5个工作日前提交给招标方，招标方可根据合同及技术规范书进行合理的修改与补充，经双方确认后形成最终验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收文件，产品开通投入运行，双方签署最终验收文件。

5.	双方签署最终验收文件时，投标方应提交全套、完整的项目手册、配置、管理及维护的全面技术资料，以及所有与用户、产品等相关联的说明、固定资产登记表等资料，并有责任帮助招标方整理、装订、归档。

6.	投标方需提供熟悉本次项目招标产品的工程师担当投标方指定的本项目代表，作为项目的技术接口，对招标方碰到重大技术问题进行处理，在接到招标方报告后负责处理事故和协调公司内部资源。

7.	投标方和所投产品生产厂商应配合招标方和本项目的系统集成商，提供必要支撑和技术配合，顺利完成新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台相关信息系统的实施工作。

8.	投标方提供数据中台云产品原厂专家技术支持服务（含数据中台方法论和二次开发技术咨询服务），与新疆维吾尔自治区医疗保障局数据分析类应用系统厂商进行对接，提供必要的技术支撑和相关配合工作。

9、按照新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设项目统一管理实施要求，投标方须具有系统集成项目管理服务能力、过程质量管理能力和医疗保障应用系统厂商对接能力。

10、投标方应按等保2.0标准三级安全要求进行设计，并配合招标方完成安全等级保护测评等工作。

11、★投标方在中标后15工作日内，能够利用中标方现有资源提供满足设计要求的原型环境(不超过10台物理机或100台云主机)，并可进行业务系统原型开发、测试，待设备到位调试完成后迁移至正式云环境；以及在开发期提供不少于500条无线VPDN专用线路，用于测试（具体使用范围、时长、带宽等，随测试方案而定），线路及环境的可靠性及安全性有中标方保证（须提供承诺，并加盖投标人公章）。

12、应确保数据中心高可用性不得低于99.999%可利用率。

13、应确保数据中心A、数据中心B及骨干网能与智能运维系统（招标方提供）无缝对接，实现云平台、网络、软硬件设备、业务系统等统一运维。

14、投标方需根据招标方要求进行深化设计，如出现集成方案建设考虑不周造成业务无法办理的情况，造成损失均由中标方提供。

15、★医保信息平台开发期内，投标方须在乌鲁木齐城区中心内提供可容纳不少于100人的临时开发工作环境（以方便与招标方工作对接为宜），并提供满足医保业务系统模拟运行的网络环境（须提供承诺，并加盖投标人公章）。

### 二、建设方案内容要求

投标方针对本项目提交的建设方案内容应包含：

1、对本项目招标需求的理解。

2、根据本次招标的产品清单，提供完整的系统架构设计和方案描述，以及详细的产品功能使用描述。

3、提供本次招标数据中心A机房，具体地理位置，楼层分布位置，机架部署位置，以及供电、制冷等配套设施情况。

4、提供新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设网络总体设计方案、进度计划方案、集成实施方案、服务保障方案、售后服务方案、灾备演练及服务方案、安全测评辅助方案等。

5、异地数据备份中心由自治区工信厅建设的克拉玛依灾备中心免费提供数据资源备份服务，两数据中心重要数据通过电子政务外网链路备份至克拉玛依灾备中心。投标方提供切合医保业务特点具体完善的冗灾备份解决方案，提出明确的资源需求，负责组织实施、集成（不含软硬件及网络资源）。

6、明确系统集成服务具体工作范围和内容，负责软件的开发、部署、实施与测试，并对相关的技术性和服务性工作给出合理化建议。

7、方案应详尽合理，须包括项目组织、参与人员、质量管理、工程进度、测试与验收计划和标准等。

8、提供通过网络层穿透给应用层接入网络节点（专线、VPN、VPDN）位置初始接入及变更解决方案。

9、★根据新疆医保业务提供合理、切合实际的增值特色服务，包括但不限于医保网络SDN、多云管理方案等特色服务方案。

10、提供核心业务区云平台对医保典型事务一致性分析、解决方案、测试报告或性能分折，尤其长事务（医保批处理业务事务一致性解决方案）。

11、应充分考虑广域网运维与数据中心运维的有效协同与赋能。应充分考虑网络、虚拟化、业务应用等功能的运维、监控及审计系统协同，以及与医保智能运维的无缝对接。

12、中标方须对自治区医保局现有临时系统包含但不限于电子凭证、个税、视频会议等系统（约2个机架设备）进行迁移至数据中心，并对自治区医保局至国家局现有专线链路割接至数据中心，临时系统的迁移以及割接应包含部署、调测，应确保系统可用及链路稳定可靠。

13、中标方必须配合相关业务系统开发商完成原系统数据迁移、部署、调测以及原数据库备份、部署等工作。

14、中标方必须配合招标方完成安全等级保护测评、密码安全测评、安全风险评估等工作。

15、系统集成与安全服务、运维服务能够有效衔接，提供相关解决方案。

### 三、集成范围要求

项目系统集成服务为新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程所有软硬件的集成（除应用系统软件开发外）工作，包含但不限于数据中A、数据中心B、骨干网络的软硬件等集成工作。

投标方须承诺当招标人需要时为招标人提供包括但不限于设备位置调整、系统集成实施配合、系统综合布线（线缆单独采购）、并完成设备上架、搬迁、系统迁移，并协助应用软件开发商完成业务部署。并在招标人需要时提供专业技术人员辅助用户相关技术人员完成系统故障的排查等服务。

（1）完成云平台规划与设计，提供云基础软件产品清单、云平台测试方案等内容。

（2）投标方负责云平台建设的项目管理和实施，云产品测试等工作。

（3）根据招标方需求，投标方提供云平台建设所需要的信息，包括IP地址，域名，NTP服务器地址等信息，以及需要协助的其它信息。

（4）完成骨干网、数据中心云平台软硬件环境搭建及全网联调、测试、验收等工作。

（5）配合应用软件开发商完成应用系统软件的部署、联调、测试、验收等工作。

### 四、与平台应用系统对接能力

本项目是新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设项目顺利实施和运行的基础，投标方和项目主要成员需具备类似项目实施经验，充分了解医疗保障信息系统的特点、组网结构、安全保障需求以及其它要求，充分考虑本次采购的云基础软件与新疆维吾尔自治区医疗保障局信息平台应用系统的对接，并提供必要的支撑和技术配合，协助完成新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台相关信息系统的实施工作。

### 五、系统集成工作要求

1、项目管理

在云平台交付服务中，有专业项目经理管理项目交付。项目经理作为项目管理接口人，负责以下工作：

（1）需求管理，对项目需求进行沟通和确认；

（2）整体设计和建设方案的讨论和输出；

（3）项目实施计划的制定和输出；

（4）项目变更管理，管理项目需求变更并执行项目变更；

（5）项目进度管理，对项目整体进度进行管控；

（6）沟通管理，汇报项目进展和状态；

（7）问题解决，负责收集，跟踪和安排资源解决项目过程中出现的问题；

（8）项目验收，负责推动项目验收工作，签署完工报告。

2、机房勘察

投标方负责现场机房的勘察，包括机柜、电力、布线，输出勘察报告，并进行数据中心基础设施部署的准备。

3、方案规划

（1）方案交底；

（2）实施方案规划：根据勘察报告设计具体实施方案；

（3）方案评审：技术专家对实施方案进行可交付性评审。

4、布线设计及实施

按照本项目的骨干网、数据中心规划设计方案和勘察报告进行数据中心布线设计，并完成布线实施。

5、软硬件部署

骨干网、数据中心设备安装与监控：按照云的标准进行基础设施建设工作，完成软硬件部署。

云平台基础网络搭建：根据网络架构方案，完成服务器、网络设备、安全设备等上架、部署、调测。

云平台操作系统部署：针对服务器的不同用途和服务器类型进行云操作系统安装。

云产品部署：在完成数据中心基础设施建设，网络部署，操作系统部署之后，根据设计方案进行云产品安装调试工作。

6、测试及验收

功能测试：在数据中心软硬件、骨干网、云平台完成部署之后，对数据中心软硬件、骨干网、云平台的功能进行测试，确保达到可交付水平。按照本项目的软硬件采购清单，在平台交付使用前完成骨干网、云平台功能测试，按照测试用例执行测试并提交测试报告。

验收工作：系统安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，可进行初验；中标方提前1个月提交验收申请及相关验收材料给招标方，初验后启动试运行。当试运行后3个月，所有性能指标达到招标方技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续6个月无故障时为止。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。对于延迟移交造成的损失由中标方负责。

## 安全咨询及安全服务要求

投标方须协助招标人规划两地三中心组网、双活灾备、安全咨询规划服务，并在投文件中提供容灾备份系统和安全保障系统的建设方法论、系统建设风险分析及系统建设的建议方案。须完成安全管理体系、业务安全防控体系建设、安全加固、渗透测试、应急响应、重大活动保障。并配合招标人完成安全风险评估、等级保护测评、密码测评等。根据风险评估国标及网络安全主管单位具体要求，须配合第三方机构完成对所有业务系统、承载网络、横向接入机构链路、纵向接入机构链路的全面风险评估，包括业务战略分析、资产赋值、威胁评估、脆弱性评估和风险分析。为确保云计算服务的安全可控水平，须根据《云计算服务安全评估办法》（2019年 第2号）通过安全验收。

## 技术及标准培训服务要求

中标方提供满足招标方要求的场地、食宿、师资、资料等条件。

培训时间和地点：由中标方与招标方协商后确定。

培训内容以4.6技术及标准培训服务采购清单章节要求为准，包含云平台产品使用培训、各项产品操作技能等培训；提供相关软件说明文档、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册。

投标方须根据本次招标内容提供全面、详细的培训方案和培训计划，提供有经验的授课教师和标准化的培训课程。

产品及技术认证培训，应保证被培训人员能够达到相应技术水平。

# 第六章、其他要求

# 6.1交付周期要求

本项目要求在合同签订后的4个月内完成全部建设工作，投标方须提出具体集成、供货、实施方案（含项目计划），保证本工程按期完成。投标方必须出具原厂的供货产品、供货周期承诺。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，中标方应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

6.2质保期要求

投标方须为本项目提供至少3年的免费维保服务，质保期从终验结束之日开始计算，质保期内故障设备及配件更换（硬盘不返还）等产生相关费用中标方自行承担，且更换设备性能不得低于原设备性能。质保期内须保证项目的核心开发人员对本项目提供免费技术支持；

本项目购买3年云平台服务。3年服务期内，云平台软件所有功能可根据业务需求免费升级软件版本。3年期满后，本服务项目涉及云平台软件授权归采购人所有。

在软硬件维保期内，中标方应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到中标方的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，中标方的技术人员应在12小时内赶到现场支持；

所供软硬件出现问题时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24小时；

中标方应提供排除故障响应的具体流程；

中标方应在技术建议书中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标方应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

6.3产品供货要求

1.	招标方不接受厂商已停产或即将停产（自投标日起1年内）的产品。

2.	投标方提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

3.	投标方提供的产品应符合开放性标准，并能与满足相同标准的同类产品兼容集成。

4.	投标方需将其供货产品运送到招标方指定现场。

5.	投标方提供的货物，应保证包装完好、数量与供货产品清单相符。投标方提供的产品送货到招标方指定现场后，应该会同招标方进行开箱点货验收。点货验收前，投标方需提供完整清晰的供货清单。点货验收后，双方签字确认，并将货物的保管权移交给招标方。招标方在保管期内只对货物的数量和外观原状负责。

6.	投标方负责组织原产品制造厂家合格的技术人员或由原产品制造厂家直接授权的有资格的技术人员完成供货产品及软件的安装、测试和安装验收以及终验，并解决此过程中出现的有关问题和提供项目技术支持服务。

7.	投标方提供产品和软件的安装、测试和安装验收过程中的完整文档。

8.	投标方提供的产品若具有固有的设计缺陷，则不能因超过质保期而解除投标方对该产品应承担的修复和更换责任。

9.	投标方和原产品制造厂家有义务向招标方主动提供合同供货范围内的软件升级和修补版本，并协助招标方进行软件更新。如果升级版本超过合同规定的免费升级范围，则招标方有权选择是否进行升级。如果该软件具有固有缺陷，则修复这种缺陷是投标方不可推卸的责任和义务。

10.	投标方按照本次采购的产品指标中的售后服务及其他服务要求提供原厂商免费产品保修和现场售后维护服务、以及相关软件的免费升级服务。保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。

11.	投标方在服务有效期内，需提供包括但不限于软件的运行状况和健康检查服务；系统性能和状态的检查和分析服务；预防性维护和健康检查服务，对系统或设备进行预防性检查，以确保系统或设备处于良好的工作状态；软件安装、变更、升级等服务（不限次数和环境）；数据备份与恢复服务；性能诊断和性能调优服务，及时解决软件在运行中出现的异常；故障排除服务；定期对软件进行巡检服务，包括系统健康检查；按招标方要求，定期提供软件运行及维护工作总结报告。

12.	在保修期结束前，需由原产品制造厂家和招标方代表进行一次全面检查，任何缺陷由投标方负责修理，在修理之后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标方，报告一式两份。

6.4服务团队要求

投标方需提供本次工程建设的项目管理预案，包括项目人员名单（驻场人员日常工作由招标方指定，未经招标方同意，中标方不得更换人员。若驻场人员不能有效完成招标方工作要求，自招标方提出更换要求日起3日内中标方需更换人员。此外，投标方所安排的实施人员必须专职于本项目）及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。投标方应承诺提供现场实施服务，办公场地由投标方自行解决。所有项目人员（（项目经理、服务团队、驻场人员））不能与本项目另一包人员重复。

1、项目经理

具有3年以上的云平台建设和集成经验，具有信息化总体规划能力，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。

2、服务团队

除项目经理外，投标方提供至少10名项目经验丰富的网络、云平台集成人员参与项目实施（不含项目经理），建设期不得更换项目团队人员，因不可抗拒必须更换项目团队人员的，须向招标方提出书面申请。

3、驻场服务

本项目服务期内需提供7*24小时数据中心的运维有人值守服务，至少提供5名本项目专职长期驻场工程师，未经招标方同意，中标方不得更换人员。若驻场人员不能有效完成招标方工作要求，自招标方提出更换要求日起3日内中标方需更换人员。

驻场人员日常工作由招标方指定，包括但不限于网络、云平台健康检查、问题处理、周报、容量评估等。

6.5安装测试要求

（1）中标方应向招标方提供全方位、有效而及时的工程技术支持和服务。

（2）中标方负责所提供软件的采购、运输、现场安装、二次开发、调测、上线、验收和开通。

（3）中标方应负责软件安装、调测时所需的工具、仪表以及安装材料等。

（4）软件测试将由中标方提供测试方案，经招标方确认后，在招标方的督导指导下进行，招标方人员将参加测试。软件测试的条款应与技术要求一致，测试范围应以最终确认的需求为基础，测试指标应以技术要求及认可的答复为标准。基于以上要求，中标方应提供测试条件、方法和过程的草案，最终测试文件由双方共同拟定。系统测试要求在招标方督导人员的指导下由招标方人员和中标方技术人员共同完成。如果系统测试不能完全满足测试文件的要求，则要完善后另行组织系统测试。

（5）系统安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，可进行初验；中标方提前1个月提交验收申请及相关验收材料给招标方，初验后启动试运行。当试运行后3个月，所有性能指标达到招标方技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续3个月无故障时为止，系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。对于延迟移交造成的损失由中标方负责。

## 6.6项目验收标准与要求

参照《国家医疗保障局网络安全和信息化项目建设管理办法》有关规定，组织开展验收工作。

1、验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

2、初验流程

（1）招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

（2）项目初验后进入试运行，试运行期至少3个月。

3、终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

4、验收内容

（1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

（2）审核项目形成的资产情况。

（3）评价项目交付使用情况。

（4）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

5、验收合格要求

验收合格的条件包含但不限于以下要求：

（1）应满足技术规范文件章节包含的标准规范条款要求。

（2）完成产品采购及安装调试，所有产品功能和性能满足招标技术要求。

（3）应满足合同约定的技术条款要求。

（4）功能测试和性能测试验收时出现的问题已被解决。

（5）投标方需配合采购人完成资产登记工作，并协助采购人完成资料整理、装订、归档。

6、验收相关材料

中标方须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、软硬件测试报告、安全测评报告以及合同的全部货物和资料等。

## 6.7知识产权要求

投标方须保证招标人对投标方所提供的软件和文档资料享有合法的使用权。

投标方须保证招标人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

本项目所采购软硬件产品授权主体必须为自治区医疗保障局。

## 6.8保密要求

中标方(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、系统架构、拓扑结构、技术参数、部署方式、性能特性、数据和信息予以保密。中标方必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标方不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

## 6.9运维服务要求

运维服务为新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程所有软硬件的（除应用系统软件外）运维服务工作，包含但不限于数据中A、数据中心B、骨干网络等软硬件设备、链路、机房的运维工作。

1、投标方应提供项目验收后三年的维保服务。服务期满后的售后服务方式、费用，招标方根据需要，经双方协商后，签订相关售后服务合同。

2、本项目服务期内需提供7*24小时数据中心的运维有人值守服务，驻场人员日常工作由招标方指定，包括但不限于热线支持服务，现场值守服务，现场巡检服务、故障处理服务，应急处理服务，系统调优服务，行为审计服务、运维报告服务、安全保密服务、招标方交代其他信息化相关服务等。

3、投标方应提供运维客服响应方案，提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候都能及时处理故障。

4、投标方应提供后端运维支撑方案（含全疆14地州，提供界面清晰的自治区、地州市运维界面），包括运维响应流程、响应时效、负责机构、技术专家、运维人员，运维流程应该建立统一电话热线进行唯一入口，由接线员进行相应调度和事件记录。

5、运维队伍由一线支持队伍（热线支持组、现场值守组）、二线支持队伍（技术支持组）、运维保障组三部分组成。

一线支持队伍包括热线支持组与现场值守组。热线支持组作为医保系统的一线队伍，建议一定要通过统一的服务热线受理来自服务对象的各类请求与事件，记录并分派合适的技术支持人员处理，并向服务对象确认处理情况；现场值守组是通过应用监控、日常管理、现场巡检、故障处置、重要时刻保障以及故障管理库管理等方式，通过三班倒的方式为业务提供7 *24小时的现场值守服务。

二线支持队伍主要是技术支持小组，负责处理由一线上报的需求、请求与故障，提供故障处理、应急处理、系统调优等服务。

运维保障组主要提供资产盘点、安全保障、知识积累、内外部培训等方面的保障性服务，确保运维服务的安全稳定高效角色人员配置。

6、所有与项目相关的日常运维、设备调试及优化、故障处理、软件改造、系统安全等均有中标方全权负责，如出现问题导致业务无法办理，由中标方承担相应损失。

7、投标方应提供详细的运维工作量列表并说明。

## 6.10售后服务要求

1、投标方须为本项目提供项目供货后三年的维保服务。

2、在维保期内，投标方应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7 * 24小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到投标方的服务人员。如遇现场人员无法解决的问题或招标方认为需要，投标方的技术人员应在12小时内赶到现场支持。

3、所供产品出现问题时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24小时。

4、投标方应提供排除故障响应的具体流程。

5、投标方应在项目建设方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，投标方应提供技术服务流程、技术支持与售后服务体系，需根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术支持服务和售后服务方案。

6、本项目需投标方提供本地化服务，处理所有售后服务，同时提供7 * 24小时本地语言（中文）支持。本项目运行期间，当系统出现故障时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24小时。

7、投标方应提供项目供货后三年的维保服务。在本项目存续期提供永久的技术支持。

8、投标方应提供技术咨询服务，协助用户在各业务场景下基于系统形成解决方案，并支持自治区医疗保障局医保业务开展。

9、投标方需做出无推诿承诺。即投标方应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到招标方通知后，需立即派工程师到场，全力配合其他供应商，使系统尽快恢复正常。

## 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

评分办法

| 评分项目 |  | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10 分） | 投标报价 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10,计算结果保留两位小数。 |
| 商务部分 （20 分） | 投标人服务能力 | 2 | 投标人提供中华人民共和国基础电信业务经营许可证或提供具有该许可证的企业针对本项目服务授权书。提供得2分，未提供得0分。 (注：需提供在有效期内的以上证书或资质的纸质证明材料并加盖单位公章，原件备查。) |
|  |  | 2 | 投标人提供中华人民共和国增值电信业务经营许可证或提供具有该许可证企业授权的在全国经营互联网数据中心业务相关证明。提供得2分，未提供得0分。 (注：需提供在有效期内的以上证书或资质的纸质证明材料并加盖单位公章，原件备查。) |
|  |  | 1 | 投标人具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）（二级及以上）的得1分，其他的不得分。(注：需提供在有效期内的以上证书或资质的纸质证明材料并加盖单位公章，原件备查。) |
|  |  | 1 | 投标人具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（灾难恢复类）（二级及以上）的得1分，其他的不得分。(注：需提供在有效期内的以上证书或资质的纸质证明材料并加盖单位公章，原件备查。) |
|  |  | 1 | 投标人具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质（二级及以上）的得1分，其他的不得分。(注：需提供在有效期内的以上证书或资质的纸质证明材料并加盖单位公章，原件备查。) |
|  |  | 2 | 所投云平台产品原厂商通过ITSS云计算服务能力标准符合性评估资质（私有云基础设施服务能力等级）一级，满足得2分，否则不得分。 须提供有效期内证书复印件并加盖所投产品原厂商公章。 |
|  |  | 1 | 云平台产品原厂商的云服务用户数据保护能力（私有云）通过工信部数据中心联盟可信云认证，满足得1分，否则不得分。 须提供有效期内可信云认证证书复印件，并加盖所投产品原厂商公章。 |
|  | 投标人业绩 | 1 | 投标人提供自2017年1月1日起至今（以合同签订日期为准）承接过的政府部门机房租赁服务案例，服务内容需包括：机房租赁服务（同时包含互联网专线或裸光纤服务），且合同金额不低于300 万元，每提供一个同类型项目合同案例得0.5分，最高得1分。 |
|  |  | 2 | 投标人提供自2017年1月1日起至今（以合同签订日期为准）承接过的政府部门灾备服务类似案例，服务内容需包括：灾备服务且合同金额不低于100 万元, 每提供一个同类型项目合同案例得1分，最高得2分。 |
|  |  | 2 | 投标人所投云平台具备如下类型案例：注册用户数2300万以上、月活跃用户1100以上，且具备交易类业务。每提供1个有效案例得1分。此项最多得2分。 |
|  |  | 3 | 所投核心业务区（含大数据）云平台近两年内（2018年至今）签署省级及以上类似云平台软件项目案例，得3分。 |
|  |  | 2 | 投标人所投公共服务区云平台，具备如下类型案例：政府行业私有云平台案例。每提供1个有效案例得2分。 |
|  |  | （注：以上案例以合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及相关合同证明页复印件加盖公章作为证明 （证明材料不完整或不全将不计分）。原件备查。上述案例不重复计算） |  |
| 技术部分 （60 分） | 技术指标满足情况 | 17 | 满足招标文件中技术要求的全部指标得满分，“★”为重要指标，不满足的每项扣2 分，有5项以上不满足的不得分；无标识的为一般指标，不满足的每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 数据中心互接入能力 | 3 | 投标人提供的数据中心A应保证医保医药机构通过多家运营商链路接入，投标人投标时有三家及以上已接入光缆的得3分，有两家已接入的得2分，有一家已接入的得1分，否则0分。（提供已完工证明） |
|  | 集成应答 | 5 | 制定详细的系统集成方案；完成本采购软件的安装和调试；完成所投产品的现场工勘、布线设计等配套工作；制定系统的整体联调和优化方案、应急预案。对以上集成方案的设计明确清晰，可操作性强，优秀得5分、良好得4-3分、一般得2-1分，差得0分。 |
|  | 产品应答 | 10 | 本项目中针对IaaS、DaaS、PaaS、云管理、云安全5类功能投标应答情况分别进行打分，每类功能优秀得2分、良好得1分、一般得0.5分，差得0分。本项最高得10分。 |
|  | 授权扩容 | 2 | 投标人书面承诺项目服务期内可按招标人实际需求免费扩展本项目产品永久授权数量及容量的，得2分，否则不得分。 |
|  | 灾备演练及服务方案 | 5 | 投标人在投标文件中需要提供详细的灾难演练及服务方案且承诺提供每年至少1次的灾难演练服务，提供的灾备演练服务方案清晰完整得4-5分，方案较好得2-3分，方案一般得1分，方案较差或不提供不得分。 |
|  | 安全测评辅助方案 | 3 | 投标人须提供详细的信息安全等级保护测评辅助方案，方案论述完整、准确、实用、可行，框架设计标准高，能体现较强的前瞻性、实用性、可扩展性，进行综合比较，方案优秀得3分，方案较好得2分，方案一般得1分。未提供不得分。 |
|  | 项目经理 | 6 | 投标人派出的项目经理具有 PMP 证书、信息系统项目管理师、高级工程师证书，同时满足上述3项要求的得3分，否则不得分。 需提供提供有效证书复印件。 |
|  |  |  | 投标人派出的产品原厂商项目经理每担任过一个用户单位为省级及以上云平台或云数据中心项目经理的得1分，最多得3分。 须提供有效证明材料复印件。 |
|  | 服务团队 | 6 | 投标人所派出的服务团队（不含驻场人员）中至少1人具有HCIE（含同等级如CCIE、H3CIE等）证书，至少1人具有CISP证书，至少2人具有国内外主流厂商云平台/云架构相关认证，每满足一项得1分，最高3分。 投标人须提供相关资质证书复印件。 |
|  |  |  | 投标人所派出的服务团队（不含驻场人员）至少3人拥有3年及以上云平台类项目集成、实施经验，满足得3分，否则不得分。 投标人须提供相关证明材料复印件。 |
|  | 驻场人员 | 3 | 投标人所派出的驻场人员中至少1人具有HCNP（含同等级如 CCNP、H3CNP 等）证书，至少1人具有国内外主流厂商云平台/云架构相关认证，每满足一项得1分，最高3分。 投标人须提供相关资质证书复印件。 |
| 售后服务得分 （10分） | 培训方案 | 3 | 提出完整的项目培训方案，包括培训计划、培训内容。好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，差的或不提供的得0分。 |
|  | 本地化服务能力 | 3 | 投标人按照项目需求响应本地化服务，就服务方案进行综合评比，且有承诺函。优于招标文件项目需求得3分，符合招标文件项目需求得2-1分，不符合招标文件项目需求的不得分。（提供服务承诺函并加盖投标人公章） |
|  | 售后服务方案 | 4 | 投标人应针对本项目提供相应的售后服务方案。好的得4分，较好的得3-2分，一般的得1分，差的或不提供的得 0 分。 |

另：政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格、资信证明文件

三、分项报价表

四、项目需求响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、开标一览表

七、技术方案

### 一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

### 二、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2019年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：为便于评审，投标人需将资格证明文件单独装订成册（一份，封面标明“正本”字样），否则，将可能影响评审，造成的后果由投标人承担。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1 《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

______年____月____日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

______年____月____日

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  （项目编号）   号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件(双面)

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务或产品与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加新疆维吾尔自治区政府服务和公共资源交易中心采购编号为     的         项目政府采购活动提供本企业制造的服务或产品，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的服务或产品。本条所称服务或产品不包括使用大型企业注册商标的服务或产品。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商未如实声明或未提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

### 三、分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

### 四、项目需求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 五、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

### 六、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

项目名称：

所投包号：（项目只有一个包时填“1”）

| 项目名称 | 投标总报价(元) |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

日期：       年   月   日

### 七、技术方案

（内容格式自拟）

### 附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑函份数要求：三份。

保证金帐户

（投标、履约保证金均缴到此帐户）

户名: 新疆维吾尔自治区政府采购中心

帐号：3002010129200018670

开户行：工商银行乌鲁木齐市明德路支行

供应商缴纳的保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前一日的17时前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到上述指定账户。

保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到上述指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。

未按上述要求缴纳保证金的供应商，交易中心拒绝接收其投标文件（响应文件）。