新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程采购技术需求

包十一：云基础平台硬件和数据中心B机房租赁

总则

文件定义

本文件为新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程数据中心B机房租赁、通信网络基础设施、云基础平台硬件及CA软硬件的技术和服务需求。提供本项目建设所需服务或产品的公司（以下称投标方）应向自治区医疗保障局（以下称招标方）就自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程所需的数据中心B机房租赁、通信网络基础设施、云基础平台硬件及CA软硬件的技术和服务需求等做出详细答复。

文件内容

本技术需求适用于自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程数据中心B机房租赁、通信网络基础设施、云基础平台硬件和CA软硬件的技术和服务等的采购。本技术需求将给出招标方对本次项目所需要的各项服务或产品的要求，这些要求将在以后的各章节中列出，以供投标方编写方案建议书，项目开发计划及报价书之用。

有关内容的说明

（1）投标方对于本技术需求的疑问可以通过书面材料与招标方联系，在规定的建议书提交最后期限以前，招标方将以书面材料给予答复。

（2）在技术谈判的各个阶段，招标方将以书面形式要求投标方对有关问题进行进一步的技术澄清，投标方应以书面资料给予正式应答；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

（3）未经招标方许可，投标方不得以任何形式向第三方提供本文件的全部或部分内容。

（4）招标方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。招标方有权在签订合同前，根据需要修改和补充本技术需求，修改补充后的最终技术需求将作为合同的附件。

项目建设说明

项目建设背景

党的十九大报告提出加强社会保障体系建设，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，建立全国统一的医疗保障公共服务平台。按照党中央、国务院对医保信息化建设的部署和要求，国家医疗保障局自2018年5月挂牌成立后，积极谋划部署、深入调研，印发《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（医保发〔2019〕1号），明确了建设全国统一医保信息系统，搭建国家医保信息平台和省级医保信息平台，支撑提高全国医保标准化、智能化和信息化水平，重点推进公共服务、经办管理、智能监管、分析决策四类医保信息化应用的总体目标。争取到“十三五”期末，按照标准全国统一、数据省级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，依托省级平台与国家平台之间的协作联通，初步实现便捷可及大服务、规范高效大经办、智能精准大治理、融合共享大协作、在线可用大数据、安全可靠大支撑的医疗保障信息化建设目标。从根本上解决系统分散、标准不统一、信息孤岛等问题。提出按“统一建设、协同建设、分别自建”三种方式构建本地医疗保障信息支撑平台及信息系统。

近年来，自治区医疗保障制度基本实现全民覆盖，医保公共服务体系建设取得显著成效，逐步由城市向农村、由职工向居民、由本地到异地扩展，服务范围不断拓展、服务渠道日益丰富、服务功能不断丰富、服务水平逐步提高。但存在医保公共服务整体性、可及性不够，区域之间发展不平衡，信息化应用水平低，医保信息系统碎片化等问题，群众办事“多头跑、来回跑”，“填表多、交证多、盖章多”，“网上不能办、就近不能办、异地不能办”的现象突出，现有医疗保障服务体系不能适应医保制度全民覆盖、惠及全民的要求，不能满足国家医疗保障服务标准的要求。为此，自治区医疗保障局2018年11月成立以来，按照国家和自治区的工作部署，加快推进全区医保信息化建设工作。成立了信息化建设领导小组，负责统筹协调全疆医疗保障信息化建设工作，落实自治区医疗保障信息平台项目，成立了自治区医保局信息中心负责医疗保障信息平台建设和后期运维工作。2019年11月完成了新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程的立项审批工作，并加快推进后续实施工作。自治区医保信息平台建设覆盖规模如下:

截至2019年年底，全疆参加基本医疗保险人数2038.09万人，根据近年来我区1.96%的人口年增长率测算，2023年底参保人数约为2202.42万人；全疆15个统筹区，129个经办机构（包含1个区本级+14个地州（市）级+114个区县级）各级医保工作人员4380人；新疆全区医院数量为2665个，基层医疗卫生机构14403个，专业公共卫生机构730个，其他卫生机构66个；全疆共有定点药店8349个，耗材厂家1587个，药品厂家392个，参保单位企业机构168372个，参保政府单位34479个；医院、药店相关工作人员总计约10万人。

项目建设原则

系统建设应该遵循以下原则：

（1）先进性原则。在技术上应采用业界先进、成熟的软件开发技术，面向对象的设计方法，面向对象的开发工具。采用浏览器/服务器体系结构以支持网络环境下的分布式应用。

（2）实用性原则。必须做到系统使用易学、易用、实用，方便广大民众和 各级政府部门相关人员的使用。

（3）开放性原则。保证系统设计的规范性，包括系统内部程序设计的规范、 系统各模块之间接口的规范、系统内部与外部接口的规范和系统用户界面的规范，以便于同其它系统进行信息交互。

（4）节约性原则。预留发展空间，避免重复建设，节约投资，少花钱多办事。

（5）安全性和可靠性原则。符合国家法律法规要求；系统建设要采取全面 的安全防护措施，系统开发层面，避免安全漏洞和隐患，做好用户隐私的保护和防泄漏。

（6）可维护性和可扩展性原则。软件设计尽可能模块化、组件化，以适应 将来的发展，系统应提供配置模块和客户化工具，通过一系列的组件和工具，使 应用系统可灵活配置，优化流程，适应不同的情况；数据库的设计尽可能考虑到将来发展的需要。

项目建设目标

新疆维吾尔自治区医疗保障局（以下简称“自治区医疗保障局”）按照国家相关部委和自治区政府工作部署，根据国家医疗保障局（以下简称“国家医保局”或“国家局”）信息化建设指导意见，深化医改工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民健康为中心，加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，增强医疗保障的公平性、协调性，发挥医保基金战略性购买作用，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，促进健康中国战略实施，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感，深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、普惠人民群众。

自治区医疗保障局将根据国家医疗保障局信息化建设指导意见，坚持全疆医疗保障信息化建设“一盘棋”的原则，依托自治区医疗保障平台与国家医疗保障平台之间的协作联通，最终实现便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”的医疗保障信息化建设目标。

自治区医保信息平台网络统一规划、分级管理，纵向实现与国家、地州、区县、乡镇互联互通，横向与人社、卫健、民政、财政、税务、公安、扶贫办、残联、民政等部门以及定点医药机构、商业银行、保险公司等单位互联互通，最终建成数据共享、交互协同的全疆一体化医疗保障网络体系。为全疆各级医保部门打造一个数据全面共享、标准全面应用、业务全域联动、知识全域分享、能力能快速传递、政策快速执行的信息载体，充分发挥信息化在待遇保障、医药服务管理、医药价格和招标采购、基金监管、公共服务等方面的积极作用，有效支撑全疆各级医疗保障部门规范、高效、科学履职，促进建成更加公平、可持续的医疗保障体系。实现全疆医疗保障基础设施集约化、监督管理智能化、公共服务精准化、决策依据大数据化、业务经办一体化、社会协作多元化、安全保障全息化。

项目建设需求

依据国家医疗保障信息平台全国“一盘棋”的建设目标，围绕“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费的自治区医保工作重点，基于全国医疗保障便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”和安全可靠“大支撑”六大体系，开展自治区医疗保障平台建设。

平台总体架构

自治区医保信息平台总体架构如下：

图 2.4-1自治区医保信息平台总体架构图

（一）系统访问层

核心业务区的访问入口主要包括网站和智能终端，医保机构人员通过内部统一门户提供的医保核心区系统访问入口，实现单点登录和统一身份认证，同时通过内部统一门户接收消息提醒并处理自身日常工作的各类待办事务。经办机构、定点医药机构可以使用专线接入、电子政务外网接入，根据网络情况和业务负载也可使用VPDN+安全管控设备，按国家接入规范进行接入。

公共服务区的访问入口支持多种渠道的访问，具体包括国家医疗保障平台访问入口、医保局网站、自助终端、小程序、支付宝、微信等第三方渠道等。公共服务区入口面向执业人员、医疗机构、社会公众和企业提供医保业务的办理、查询、咨询、监督等渠道；药品和医用耗材招采管理子系统为药品和医用耗材招采提供访问入口。

（二）应用系统层

应用子系统包括核心业务区的内部统一门户子系统、医保核心业务经办子系统、基础信息管理子系统、异地就医管理子系统、医疗服务价格管理子系统、基金运行及审计监管子系统、信用评价管理子系统、支付方式管理子系统、业务财务一体化子系统、医保智能监管子系统、内部控制子系统、运行监测子系统、宏观大数据应用子系统、医保业务电子档案系统等应用子系统和公共服务区的公共服务子系统、药品和医用耗材招采管理子系统等应用子系统。

（三）业务支撑层

1、云支撑服务包括HSAF适配框架以及包括CSB服务总线、分布式数据库访问服务、分布式缓存在内的多种云支撑服务组件。云支持服务主要提供技术架构中要求的PAAS层能力，自治区按照国家局统一的标准规范构建云平台的平台服务（PAAS）能力，具体包括分布式服务、消息队列服务、分布式缓存服务、分布式日志服务、分布式数据访问服务、关系型数据库、非结构化存储服务、分布式离线计算、分布式实时计算引擎、流计算引擎和云服务总线等。

2、中台服务

中台服务层包括业务中台和数据中台。业务中台包括国家统一下发的分别部署在核心业务区和公共服务区的业务中台，其中核心业务区的业务中台包括基本信息中心、统一认证中心、用户中心、电子凭证中心、政策中心、电子档案中心、参保中心、征缴中心、结算中心、风控中心、消息中心、工作流引擎中心、报表中心、招采中心和移动支付中心。公共服务区业务中心包括统一用户中心、统一认证中心、CMS中心、咨询中心、电子凭证中心、电子票据中心、消息推送中心、知识库中心、移动支付中心、个人服务中心和单位服务中心。以上业务中心由国家进行统一开发，自治区医疗保障信息平台建设过程中，需要将上述业务中心按照国家统一的标准进行部署。

数据中台是围绕医保大数据的归集、治理、建仓、建模和应用的数据服务平台，由大数据计算引擎、数据集成、大数据仓库、数据服务、数据治理与数据应用六大组件组成，对宏观决策大数据应用、实时报表分析、实时业务查询等大数据应用提供支持。

（四）数据服务层

数据服务层（DaaS 层）主要承载着各个业务子系统的基础业务数据库，各个业务子系统的生产数据全部存储在业务子系统的生产数据库中，并通过镜像的方式同步到交换库中，从而通过交换库实现纵向与国家医疗保障信息平台交换库的数据交换，横向基于自治区自然人库、法人库、电子证照库、地理信息库以及公安、民政、人社、卫健、扶贫、工商等相关委办厅局之间的数据共享和交换。

（五）基础资源层

云基础设施主要是提供计算资源、分布式存储、网络资源、网络资源、安全资源等各项云基础设施。通过云基础设施为上层应用提供基础设施支撑。

（六）标准规范及保障体系

1、基于国家统一编制、发布的医疗保障信息化标准规范（信息资源类、应用子系统开发类、业务流程类、网络安全开发等标准规范），以及医疗保障信息平台建设工作的推进的总体标准、技术标准、业务标准三大类规范，按标准贯彻执行统一规范体系。

2、安全运维体系的建设主要是为了维护和保障医疗保障信息平台安全和平稳运行的最有效手段。根据医疗保障信息平台的业务安全需求，以等级保护为基础，以风险管理为核心，建立动态的、系统的、全员参与的网络安全保障体系，用最低的成本达到可接受的网络安全防护。

3、制定运维体系保证信息化业务子系统及硬件设施后期的安全稳定运行。运维管理体系主要包括运维管理平台、运维服务体系、运维组织体系、运维管理制度体系、运维管理考核指标。

总体网络架构

1、数据中心

本项目采取双中心应用级容灾模式进行设计，两个数据中心（数据中心A、数据中心B）网络系统的总体设计基本保持一致。按照《信息系统灾难恢复规范》（GB/T20988-2007）规定的Level 5标准实现容灾备份。两数据中心之间，以容灾链路联通进行应用级交互，技术上本项目网络架构采用spine-leaf结构同时结合 VxLAN+SDN 技术，对整个网络进行管理和配置，当用户业务扩展时，通过集中管理用户可以方便快速的部署网络设备，便于网络的扩展和管理。

自治区医疗保障平台数据中心网络总体上划分核心业务区与公共服务区。医保核心业务区接入用户分为医保系统用户和外部用户，医保系统用户主要通过纵向网络接入，完成医保系统内部上下级之间的网络连接，可通过电子政务外网或专线等方式实现；外部用户包括人社、卫健、民政、公安、税务、其他信息资源共享部门以及医院、药店、商业银行、保险公司等，主要通过横向网络接入，完成与医保核心业务区的网络连接，通过电子政务外网、专线或VPDN等方式实现。自治区医疗保障信息平台数据中心网络架构如下：

图 2.4-2自治区医疗保障信息平台云数据中心A网络架构

图 2.4-3自治区医疗保障信息平台云数据中心B网络架构

新疆维吾尔自治区医保信息平台数据中心安全域划分包含两大安全区域，分别是公共服务区和核心业务区。核心业务区具体包括核心业务出口区、核心交换区、横向接入区、前端接入区、数据中心互联区、核心业务生产区、安全管理运维区。公共服务区具体包括公共服务出口区、核心交换区、前端接入区、数据中心互联区、公共服务生产区、安全管理运维区。同时，公共服务区与核心业务区之间由安全隔离区完成隔离区分。

2、骨干网

根据国家医疗保障局整体网络规划指导思路，结合自治区具体需求，坚持“打基础、提能力”的思路，采用SDN、IPv6等先进组网技术，构建健壮网络架构，建设覆盖自治区医疗保障局、14个地州（市）医疗保障局以及区县医疗保障局的互联互通及安全保障。满足医疗保障业务大容量信息数据传输、业务经办、医保结算、融合视频会议等多类关键业务承载需求。

提升网络能力：全面支持IPv4与IPv6双栈运行，提供协议转换能力，实现互联互通。

保障网络可靠：在节点设置、路由方案、链路保护等方面为医保业务提供安全可靠的保护方案，节点间采用双链路链接，提高网络可靠性。

强化网络管理：前瞻性采用先进的SRv6、SDN等技术，强化资源的综合管理和深度挖潜，实现基于带宽资源及低时延需求的灵活调度，保障业务的快速开通及智能运维。

根据《全国医疗保障系统核心业务区骨干网络的建设指南》，医疗保障核心业务区骨干网络分为省市两级部署、省级部署和省级集中部署三种模式，新疆维吾尔自治区采用省级集中部署模式建设。

纵向主网要由各级医疗保障部门按垂直的上下级模式连接成广域骨干网络，由国家医疗保障局连接自治区级医疗保障局，并向下覆盖到市级医疗保障部门。

横向原则上医疗保障部门为中心向同级信息资源共享部门辐射，并与医院、药店、银行、保险公司等相关单位连接，形成该级的城域接入网。各单位通过点对网连接模式或网对网连接模式横向连接到医疗保障核心业务区网络。各级医保局、经办机构、同级资源共享部门（税务、人社等）等通过同级电子政务外网接入点连接至自治区医保信息平台，卫健等其他专网接入单位通过专线连接至自治区医保信息平台，外部关联单位（银行、保险公司等）通过专线连接至自治区医保信息平台，全疆定点医药机构及定点基层医疗机构通过专线或VPDN连接至自治区医保信息平台。

图 2.4-4自治区医疗保障信息平台骨干网架构

本期工程需要建设二级骨干网的地州（市）汇聚节点，并实现通过专线及电子政务外网连接至自治区医保信息平台。

主要建设内容

（一）基础设施建设

本项目采用“两地三中心”建设模式，其中数据中心A及数据中心B机房的基础环境采用租赁方式；异地数据备份中心由自治区工信厅建设的克拉玛依灾备中心免费提供数据资源备份服务，两数据中心重要数据通过电子政务外网链路备份至克拉玛依灾备中心。云网资源，包含计算资源、存储资源、网络资源、系统软件等采用以租代建模式构建（按3年分期，期满须移交资产至招标方）。本标包基础设施建设主要包含数据中心B机房、数据中心B互联网专线以及数据中心A和数据中心B的网络设备、计算存储设备建设等，具体如下：

1.数据中心建设

本项目数据中心B机房的基础环境采用租赁方式（按2年租用，以机房环境验收通过日期为准），数据中心B租赁57个机架。本项目租用的数据中心B机房，机房环境须等同或优于国际T3标准或国家标准《数据中心设计规范》（GB50174-2017）A级机房标准，且机房物理环境满足安全等级保护三级中关于安全物理环境的要求，并符合相关选址要求及供电、承重等相关特殊要求，满足相应的网络需求。

2.计算及存储资源建设

计算存储资源包括数据中心A及数据中心B的服务器设备、备份设备、时间服务器等。

3.网络系统建设

数据中心网络架构采用spine-leaf结构，同时结合VxLAN+SDN技术对整个网络进行管理和配置。各级医保局、经办机构、同级资源共享部门（税务、人社等）等通过同级电子政务外网接入点连接至自治区医保信息平台，卫健等其他专网接入单位通过专线连接至自治区医保信息平台，外部关联单位（银行、保险公司等）通过专线连接至自治区医保信息平台，全疆定点医药机构及定点基层医疗机构通过专线或VPDN连接至自治区医保信息平台。

网络建设主要包含数据中心A、数据中心B所需的网络设备，以及数据中心B互联网链路、两数据中心间互联链路等。数据中心A及数据中心B网络设备主要包含负载均衡、出口路由器、核心交换机、汇聚交换机、各类接入交换机、分光器、分流器、带外Console口设备等。

（二）身份认证与授权管理中心建设

医疗保障局身份认证系统是一个涉及全国医疗保障局的安全支撑系统，需要在国家医疗保障局、自治区医疗保障局进行部署。本次项目需要在遵从国家医疗保障局身份认证系统整体规划和要求基础上，结合新疆局实际情况，制定针对自治区医疗保障局的身份认证系统的建设方案。

自治区医疗保障局身份认证与授权管理中心一共存在四类身份认证场景，分别是参保人、参保单位、医药投标企业、经办人员，其中国家局已建成CA中心，并覆盖全国医保投标企业与经办人员两类场景，其模式是采用自建CA的模式，各地医保局需要配套建设与国家局兼容的制证发证体系。参保人、参保单位则采用第三方电子认证服务方式建设。自治区医疗保障局CA建设方案，整体分为国家局延伸建设及自治区医保局自主建设两个部分。CA软硬件设备主要包含服务器密码机、身份认证网关、数字签名服务器、数字证书存储介质、电子签章系统、电子印章制作、SSL服务器证书、签名签验服务等软硬件设备（证书注册管理系统、证书综合管理系统、目录服务系统软件由国家医保局统一下发）。

建设规范依据

国家政策文件

- 《中华人民共和国社会保险法》；

- 《中华人民共和国网络安全法》；

- 《中华人民共和国密码法》；

- 《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》;

- 《国家医疗保障局印发<关于医疗保障信息化工作的指导意见>的通知》（医保发〔2019〕1 号）；

- 《国家医疗保障局关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》（医保发〔2019〕22 号）；

- 《关于印发<医疗保障信息平台建设指南的通知》（医保办〔2019〕4 号）；

- 《国家医疗保障局关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发〔2019〕39 号）；

- 《关于新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程可行性研究报告备案的意见》（医保网信办〔2019〕15 号）

- 《国家医疗保障局 财政部 关于做好 2019 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发﹝2019﹞30 号）；

- 《国务院办公厅关于印发<治理高值医用耗材改革方案的通知>》（国办发〔2019〕37 号）；

- 《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》（国办发〔2019〕2 号）；

- 《国家医疗保障局关于国家组织药品集中采购和使用试点医保配套措施的意见》（医保发〔2019〕18 号）；

- 《国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》（医保发〔2019〕47 号）；

- 《关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知》（医保办发〔2018〕21 号）；

- 《国家医疗保障局关于做好 2019 年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发〔2019〕14 号）；

- 《国家医疗保障局 财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》（医保发﹝2019﹞34 号）；

- 《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67 号）；

- 《国家医疗保障局 财政部 国务院扶贫办关于印发<医疗保障扶贫三年行动实施方案（2018-2020）年>的通知》（医保发〔2018〕18 号）;

- 《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》（医保办发〔2019〕17 号）；

- 《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发〔2016〕77 号）；

- 《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51 号）；

- 《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50 号）；

- 《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47 号）；

- 《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66 号）；

- 《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020 年）的通知》（国发〔2014〕21 号）；

- 《关于进一步加强国家电子政务网络建设和应用工作的通知》（发改高技〔2012〕1986 号）；

- 《国家医疗保障局办公室关于全面推广应用医保电子凭证的通知》医保办2020 10号

自治区政策文件

- 《全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案》（新政办发〔2019〕85 号）；

- 《新疆维吾尔自治区机构改革方案》（厅字〔2018〕110 号）；

- 《关于做好公立医疗机构全面推进药品采购“两票制”工作的通知》（新医改办发〔2018〕1 号）；

- 《关于印发新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展信息化“十三五”规划的通知》（（新政发〔2017〕96 号））；

- 《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅贯彻落实关于实施健康扶贫工程指导意见的实施意》（新政办发〔2017〕28 号；

- 《关于推进新疆维吾尔自治区政务信息资源共享管理工作的实施意见》（新政发〔2017〕76 号）；

- 《关于印发自治区贯彻国家“十三五”深化医药卫生体制改革规划工作方案的通知》（新政办发〔2017〕158 号）；

- 《新疆维吾尔自治区基本医疗保险定点医疗机构协议管理准入退出实施细则(试行)》（新人社发〔2016〕38 号）；

- 《新疆维吾尔自治区基本医疗保险定点零售药店协议管理准入退出实施细则(试行)》（新人社发〔2016〕38 号）；

- 《人力资源社会保障部办公厅关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》(人社厅发〔2016〕80 号) ；

- 《关于印发<新疆维吾尔自治区整合城乡居民基本医疗保险制度实施意见>的通知》（新政办发〔2016〕93 号）；

- 《关于基本医疗保险异地就医结算服务工作的意见》（人社部发〔2019〕190 号）；

- 《人力资源社会保障部办公厅关于印发流动就业人员基本医疗保险关系转移接续业务经办规程的通知》（人社厅发〔2016〕94 号）；

- 《关于全面实施城乡居民大病保险工作的意见》（新政办发〔2016〕138 号）；

- 《自治区城镇职工大病保险实施方案（试行）》(新人社发〔2016〕154 号)。

技术规范文件

项目建设过程中应符合现行国家、自治区以及医保行业有关规范和标准最新版本要求，如在项目建设过程有新出台的标准和规范，也应遵循。本项目应遵循的标准规范包含但不限于以下内容：

- 《医疗保障信息平台建设指南》；

- 《医疗保障信息平台通用术语规范》；

- 《医疗保障核心业务区网络安全接入规范 》；

- 《关于印发<医疗保障信息系统安全开发规范>的通知》（医保网信办〔2019〕1号）；

- 《关于印发<全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南>的通知》医保网信办〔2019〕40号；

- 《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》；

- 《医疗保障信息平台云计算平台规范》（XJ-A01-2019）；

- 《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》（XJ-B01-2019）；

- 《医疗保障信息平台用户界面规范》第一部分：PC端用户界面规范（XJ-C01.1-2019）；

- （《医疗保障信息平台用户界面规范》第二部分：移动端用户界面规范（XJ-C01.2-2019）；

- 《医疗保障信息平台用户界面规范》第三部分：大屏幕端用户界面规范（XJ-C01.3-2019）；

- 《医疗保障信息平台业务运行监测指标规范V1.0》（YW-Y02-2020）；

- 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

- 《医疗保障信息平台数据中台建设及应用指南》（XJ-F02-2020）；

- 《医疗保障信息平台业务中台应用规范》（XJ-F01-2020）；

- 《国家医疗保障信息平台医保电子凭证云基础设施建设和部署指南》；

- 《医疗保障信息平台支付方式管理业务流程规范》；

- 《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》；

- 《国家医疗保障DRG（CHS-DRG）分组方案》；

- 《医保信息平台电子凭证技术规范》；

- 《医保信息平台用户界面规范》；

- 《医疗保障信息平台智能监管业务流程规范》；

- 《医疗保障信息平台医疗服务价格管理业务流程规范》；

- 《内部统一门户集成规范》；

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2016）；

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）；

- 《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB 8898-2001）；

- 《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》（GB/T 14197-2012）；

- 《音频组合设备通用规范》（GB/T 14277-2013）；

- 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》（GB 8898-2011）；

- 《安全防范工程技术标准》(GB 50348-2018)；

- 《智能建筑设计标准》(GB 50314-2015)；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2007)；

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）；

- 《视频安防监控数字录像设备》(GB 20815-2006)；

- 《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T 25724-2017)；

- 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017；

- 《密码模块安全技术要求》（GM/T 0028-2014）；

- 《信息系统密码应用基本要求》（GM/T 0054-2018）；

- 《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2014）；

- 《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）；

- 《信息技术 云数据存储和管理 第1部分：总则》（GB/T 31916.1-2015）；

- 《信息技术 云数据存储和管理 第2部分：基于对象的云存储应用接口》（GB/T 31916.2-2015）；

- 《信息技术 云数据存储和管理 第3部分：分布式文件存储应用接口》（GB/T 31916.3-2018）；

- 《信息技术 云数据存储和管理 第5部分：基于键值（Key-Value）的云数据管理应用接口》（GB/T 31916.5-2015）；

- 《云计算数据中心基本要求》（GB/T 34982-2017）；

- 《信息技术 云计算 虚拟机管理通用要求》（GB/T 35293-2017）；

- 《信息技术 工业云服务 能力通用要求》（GB/T 37724-2019）；

- 《信息安全技术 网站安全云防护平台技术要求》（GB/T 37956-2019）；

- 《电子文件存储与交换格式版式文档》（GB/T 33190-2016）；

- 中华人民共和国信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》（HYD41-2015）；

- 中华人民共和国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2015年；

- 国务院办公厅《关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》国办发〔2019〕57号；

- 《基本建设项目建设成本管理规定》财建〔2016〕504 号；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）。

项目采购内容

核心业务区云基础平台硬件采购清单

表 4.1-1数据中心核心业务区硬件采购清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务器 |  |  |  |
| （一） | 数据中心A核心业务区 |  |  |  |
| 1 | WEB/应用服务器 | 数据中心A核心业务区 | 18 | 台 |
| 2 | 数据库服务器 | 数据中心A核心业务区 | 26 | 台 |
| 3 | 对象存储服务器 | 数据中心A核心业务区 | 8 | 台 |
| 4 | 分布式存储服务器 | 数据中心A核心业务区 | 10 | 台 |
| 5 | 中间件服务器 | 数据中心A核心业务区 | 12 | 台 |
| 6 | 日志服务器 | 数据中心A核心业务区 | 4 | 台 |
| 7 | SDN服务器 | 数据中心A核心业务区 | 4 | 台 |
| 8 | 数据同步、迁移服务器 | 数据中心A核心业务区 | 5 | 台 |
| 9 | 安全服务器 | 数据中心A核心业务区 | 2 | 台 |
| 10 | 负载均衡服务器 | 数据中心A核心业务区 | 7 | 台 |
| 11 | 云管理服务器-管控平台 | 数据中心A核心业务区 | 4 | 台 |
| 12 | 大数据(离线计算)服务器 | 数据中心A核心业务区 | 14 | 台 |
| 13 | 大数据(实时计算)服务器 | 数据中心A核心业务区 | 10 | 台 |
| 14 | 测试应用服务器 | 数据中心A核心业务区 | 4 | 台 |
| 15 | 测试数据库服务器1 | 数据中心A核心业务区 | 4 | 台 |
| 16 | 测试数据库服务器2 | 数据中心A核心业务区 | 2 | 台 |
| 17 | 弹性计算服务器 | 数据中心A核心业务区 | 10 | 台 |
| 18 | 大数据（流计算）服务器 | 数据中心A核心业务区 | 9 | 台 |
| 19 | 时间服务器 | 数据中心A核心业务区 | 1 | 台 |
| （一） | 数据中心B核心业务区 |  |  |  |
| 1 | WEB/应用服务器 | 数据中心B核心业务区 | 13 | 台 |
| 2 | 数据库服务器 | 数据中心B核心业务区 | 26 | 台 |
| 3 | 对象存储服务器 | 数据中心B核心业务区 | 8 | 台 |
| 4 | 分布式存储服务器 | 数据中心B核心业务区 | 9 | 台 |
| 5 | 中间件服务器 | 数据中心B核心业务区 | 10 | 台 |
| 6 | 日志服务器 | 数据中心B核心业务区 | 4 | 台 |
| 7 | SDN服务器 | 数据中心B核心业务区 | 4 | 台 |
| 8 | 数据同步、迁移服务器 | 数据中心B核心业务区 | 3 | 台 |
| 9 | 安全服务器 | 数据中心B核心业务区 | 2 | 台 |
| 10 | 负载均衡服务器 | 数据中心B核心业务区 | 7 | 台 |
| 11 | 云管理服务器-管控平台 | 数据中心B核心业务区 | 4 | 台 |
| 12 | 弹性计算服务器 | 数据中心B核心业务区 | 5 | 台 |
| 13 | 时间服务器 | 数据中心B核心业务区 | 1 | 台 |
| 二 | 备份设备 |  |  |  |
| （一） | 数据中心A核心业务区 |  |  |  |
| 1 | 备份一体机 | 数据中心A核心业务区 | 1 | 台 |
| （二） | 数据中心B核心业务区 |  |  |  |
| 1 | 备份一体机 | 数据中心B核心业务区 | 1 | 台 |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| （一） | 数据中心A核心业务区 |  |  |  |
| 1 | 负载均衡 | 数据中心A核心业务区 | 2 | 台 |
| 2 | 出口路由器 | 数据中心A核心业务区 | 2 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 数据中心A核心业务区 | 2 | 台 |
| 4 | 汇聚交换机 | 数据中心A核心业务区 | 2 | 台 |
| 5 | 接入交换机 | 数据中心A核心业务区 | 12 | 台 |
| 6 | 安全管理区接入交换机 | 数据中心A核心业务区 | 2 | 台 |
| 7 | 前端接入区接入交换机 | 数据中心A核心业务区 | 2 | 台 |
| 8 | 数据中心互联交换机 | 数据中心A核心业务区 | 2 | 台 |
| 9 | 带外管理核心交换机 | 数据中心A核心业务区 | 2 | 台 |
| 10 | 带外管理接入交换机 | 数据中心A核心业务区 | 6 | 台 |
| 11 | 分光器 | 数据中心A核心业务区 | 1 | 台 |
| 12 | 分流器 | 数据中心A核心业务区 | 1 | 台 |
| 13 | 带外Conlole口设备 | 数据中心A核心业务区 | 1 | 台 |
| 14 | 备用交换机 | 数据中心A核心业务区 | 4 | 台 |
| （二） | 数据中心B核心业务区 |  |  |  |
| 1 | 负载均衡 | 数据中心B核心业务区 | 2 | 台 |
| 2 | 出口路由器 | 数据中心B核心业务区 | 2 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 数据中心B核心业务区 | 2 | 台 |
| 4 | 汇聚交换机 | 数据中心B核心业务区 | 2 | 台 |
| 5 | 接入交换机 | 数据中心B核心业务区 | 10 | 台 |
| 6 | 安全管理区接入交换机 | 数据中心B核心业务区 | 2 | 台 |
| 7 | 前端接入区接入交换机 | 数据中心B核心业务区 | 2 | 台 |
| 8 | 数据中心互联交换机 | 数据中心B核心业务区 | 2 | 台 |
| 9 | 带外管理核心交换机 | 数据中心B核心业务区 | 2 | 台 |
| 10 | 带外管理接入交换机 | 数据中心B核心业务区 | 5 | 台 |
| 11 | 分光器 | 数据中心B核心业务区 | 1 | 台 |
| 12 | 分流器 | 数据中心B核心业务区 | 1 | 台 |
| 13 | 带外Conlole口设备 | 数据中心B核心业务区 | 1 | 台 |

公共服务区云基础平台硬件采购清单

表 4.1-1数据中心公共服务区硬件采购清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务器 |  |  |  |
| （二） | 数据中心A公共服务区 |  |  |  |
| 1 | WEB/应用服务器 | 数据中心A公共服务区 | 19 | 台 |
| 2 | 数据库服务器 | 数据中心A公共服务区 | 8 | 台 |
| 3 | 对象存储服务器 | 数据中心A公共服务区 | 3 | 台 |
| 4 | 分布式存储服务器1 | 数据中心A公共服务区 | 4 | 台 |
| 5 | 分布式存储服务器2 | 数据中心A公共服务区 | 3 | 台 |
| 6 | 中间件服务器 | 数据中心A公共服务区 | 11 | 台 |
| 7 | 日志服务器 | 数据中心A公共服务区 | 6 | 台 |
| 8 | SDN服务器 | 数据中心A公共服务区 | 2 | 台 |
| 9 | 数据同步、迁移服务器 | 数据中心A公共服务区 | 3 | 台 |
| 10 | 安全服务器 | 数据中心A公共服务区 | 5 | 台 |
| 11 | 负载均衡服务器 | 数据中心A公共服务区 | 6 | 台 |
| 12 | 云管理服务器-管控平台 | 数据中心A公共服务区 | 4 | 台 |
| 13 | 测试应用服务器 | 数据中心A公共服务区 | 2 | 台 |
| 14 | 测试数据库服务器1 | 数据中心A公共服务区 | 2 | 台 |
| 15 | 时间服务器 | 数据中心A公共服务区 | 1 | 台 |
| （二） | 数据中心B公共服务区 |  |  |  |
| 1 | WEB/应用服务器 | 数据中心B公共服务区 | 19 | 台 |
| 2 | 数据库服务器 | 数据中心B公共服务区 | 8 | 台 |
| 3 | 对象存储服务器 | 数据中心B公共服务区 | 3 | 台 |
| 4 | 分布式存储服务器1 | 数据中心B公共服务区 | 4 | 台 |
| 5 | 分布式存储服务器2 | 数据中心B公共服务区 | 3 | 台 |
| 6 | 中间件服务器 | 数据中心B公共服务区 | 11 | 台 |
| 7 | 日志服务器 | 数据中心B公共服务区 | 6 | 台 |
| 8 | SDN服务器 | 数据中心B公共服务区 | 2 | 台 |
| 9 | 数据同步、迁移服务器 | 数据中心B公共服务区 | 3 | 台 |
| 10 | 安全服务器 | 数据中心B公共服务区 | 5 | 台 |
| 11 | 负载均衡服务器 | 数据中心B公共服务区 | 6 | 台 |
| 12 | 云管理服务器-管控平台 | 数据中心B公共服务区 | 4 | 台 |
| 13 | 时间服务器 | 数据中心B公共服务区 | 1 | 台 |
| 二 | 备份设备 |  |  |  |
| （一） | 数据中心A公共服务区 |  |  |  |
| 1 | 备份一体机 | 数据中心A公共服务区 | 1 | 套 |
| （二） | 数据中心B公共服务区 |  |  |  |
| 1 | 备份一体机 | 数据中心B公共服务区 | 1 | 套 |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |
| （一） | 数据中心A公共服务区 |  |  |  |
| 1 | 负载均衡 | 数据中心A公共服务区 | 2 | 台 |
| 2 | 出口路由器 | 数据中心A公共服务区 | 2 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 数据中心A公共服务区 | 2 | 台 |
| 4 | 汇聚交换机 | 数据中心A公共服务区 | 2 | 台 |
| 5 | 接入交换机 | 数据中心A公共服务区 | 6 | 台 |
| 6 | 安全管理区接入交换机 | 数据中心A公共服务区 | 2 | 台 |
| 7 | 前端接入区接入交换机 | 数据中心A公共服务区 | 2 | 台 |
| 8 | 数据中心互联交换机 | 数据中心A公共服务区 | 2 | 台 |
| 9 | 带外管理核心交换机 | 数据中心A公共服务区 | 2 | 台 |
| 10 | 带外管理接入交换机 | 数据中心A公共服务区 | 4 | 台 |
| 11 | 分光器 | 数据中心A公共服务区 | 1 | 台 |
| 12 | 分流器 | 数据中心A公共服务区 | 1 | 台 |
| 13 | 带外Conlole口设备 | 数据中心A公共服务区 | 1 | 台 |
| （二） | 数据中心B-公共服务区 |  |  |  |
| 1 | 负载均衡 | 数据中心B公共服务区 | 2 | 台 |
| 2 | 出口路由器 | 数据中心B公共服务区 | 2 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 数据中心B公共服务区 | 2 | 台 |
| 4 | 汇聚交换机 | 数据中心B公共服务区 | 2 | 台 |
| 5 | 接入交换机 | 数据中心B公共服务区 | 4 | 台 |
| 6 | 安全管理区接入交换机 | 数据中心B公共服务区 | 2 | 台 |
| 7 | 前端接入区接入交换机 | 数据中心B公共服务区 | 2 | 台 |
| 8 | 数据中心互联交换机 | 数据中心B公共服务区 | 2 | 台 |
| 9 | 带外管理核心交换机 | 数据中心B公共服务区 | 2 | 台 |
| 10 | 带外管理接入交换机 | 数据中心B公共服务区 | 4 | 台 |
| 11 | 分光器 | 数据中心B公共服务区 | 1 | 台 |
| 12 | 分流器 | 数据中心B公共服务区 | 1 | 台 |
| 13 | 带外Conlole口设备 | 数据中心B公共服务区 | 1 | 台 |

身份认证与授权管理中心采购清单

（1）国家局延伸部分

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 硬件部分 |  |  |  |
| 1 | 服务器密码机 | 台 | 2 | 核心业务区 |
| 2 | 身份认证网关 | 台 | 2 | 核心业务区 |
| 3 | 数字签名服务器 | 台 | 2 | 核心业务区 |
| 4 | 数字证书存储介质（USBKEY） | 个 | 5000 | 核心业务区 |
| 5 | 服务器密码机 | 台 | 2 | 公共服务区 |
| 6 | 身份认证网关 | 台 | 2 | 公共服务区 |
| 7 | 数字签名服务器 | 台 | 2 | 公共服务区 |
| 8 | 数字证书存储介质（USBKEY） | 个 | 2000 | 公共服务区 |

（2）自治区医疗保障局自主建设部分

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 硬件部分 |  |  |  |
| 1 | 身份认证网关 | 台 | 2 | 核心业务区 |
| 2 | 数字签名服务器 | 台 | 2 | 核心业务区 |
| 3 | 身份认证网关 | 台 | 2 | 公共服务区 |
| 4 | 数字签名服务器 | 台 | 2 | 公共服务区 |
| （二） | 软件部分 |  |  |  |
| 1 | 电子签章系统 | 套 | 2 |  |
| 2 | 电子印章制作/终端数量 | 个 | 2000 |  |
| 3 | SSL服务器证书 | 套 | 1 |  |
| 4 | 签名签验服务 | 套 | 2 |  |

机房与链路租赁采购清单

| 序号 | 名称 | 时长（年） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 建设期通信线路费 |  |  |  |
| 1 | 600M互联网专线 | 2 | 2 | 数据中心互联网链路租赁费， 提供4个互联网IP地址。 |
| （二） | 建设期机房租赁费 |  |  |  |
| 1 | 数据中心B机房租赁费 | 2 | 57 | 数据机房B共计57个机柜，单机柜不低于5KW（如不满足，可根据功率核算，调整机柜数量），提供租赁机房区域要求为独立的空间内，并可在连续空间内扩展至90个机柜。 |

注：租赁开始日期以验收通过日期为准。

项目技术需求

本章节规定了本项目采购内容的基本技术要求，技术指标将按照重要性做不同的标识，其中，斜体加下划线为关键指标项，不满足将导致废标；“★”为重要指标项，有负偏离的每项将扣分，其他一般性指标不做标识。

核心业务区云基础硬件产品技术指标

投标人所投产品数量及性能不得低于本次采购需求。投标人所投软硬件等产品须与云平台软件高度适配，支撑整体云平台系统软件平台平稳运行。并确保数据中心A与数据中心B产品的兼容性及统一管理。投标方所投产品稳定性、可管理性、性能等应由中标方保证。

★（1）云支撑服务技术兼容性要求

应满足HSAF框架的适配实现技术，包括分布式技术和数据库产品等，详见《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》。

★（2）云基础设施层和云支撑服务层总体非功能性要求

a)	应保证基础设施层和云支撑服务层7*24小时的连续性。

b)	应保证云基础设施层和云支撑服务层可用性达到99.9％。

c)	应保证云基础设施层和云支撑服务层存储数据的可靠性达到99.9999％。

服务器设备

- 1、WEB/应用服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥20，主频≥2.1GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥512G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD；≥3840GB*2 SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 8 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 9 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 2、数据库服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥24，主频≥2.4GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥768G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD；≥3840GB SSD*4； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 3、对象存储服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥128G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*240GB SSD，≥8TB SATA*12，≥1920GB SSD*2； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 4、分布式存储服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥128G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*240GB SSD，≥8TB SATA*12，≥1920GB SSD*2； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 5、中间件服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥192G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD，≥960GB SSD*1； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 6、日志服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥16，主频≥2.3GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥384G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*240GB SSD，≥8TB SATA*12，≥1920GB SSD*2； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 7、SDN服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥192G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD，≥1920GB SSD*1； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 8、数据同步、迁移服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥192G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD，≥3840GB SSD*2； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 9、安全服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥192G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD，≥960GB SSD*1； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 10、负载均衡服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥192G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD，≥960GB SSD*1； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 11、云管理服务器-管控平台

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥384G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*240GB SSD，≥8000GB SATA*9，≥960GB SSD*2； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 12、大数据(离线计算)服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥24，主频≥2.4GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥384G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD，≥8000GB SATA*12，≥3840GB SSD*1； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 13、大数据(实时计算)服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥24，主频≥2.4GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥512G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD，≥8000GB SATA*12，≥3840GB SSD*1，≥960GB SSD*1； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 14、测试应用服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥24，主频≥2.4GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥384G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD，≥960GB SSD*1； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 15、测试数据库服务器1

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥24，主频≥2.4GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥768G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD；≥3840GB SSD*4； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 16、测试数据库服务器2

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥256G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*900GB SAS；≥1.2TB SAS*22； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 17、弹性计算服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥24，主频≥2.4GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥384G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD，≥960GB SSD*1； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 18、大数据（流计算）服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥16，主频≥2.3GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥256G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥1*240GB SSD，≥8000GB SATA*4，≥1920GB SSD*1； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个），支持PXE、DPDK应用、SRIOV技术，≥GE电口*2； |
| 6 | RAID | sas卡（none-raid）≥1，non-raid直通，满足磁盘配置需求； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 19、时间服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★性能要求 | 守时精度≤1μs/天；守时误差≤5ms/年；授时精度<=1.5ms；NTP并发请求≥14000次/秒； |
| 3 | 端口要求 | ≥2个GE光；≥2个10GE光口（含多模模块2个）； |
| 4 | 授时方式 | 支持北斗授时，支持单模、多模授时方式； 支持GPS授时，支持单模、多模授时方式； |
| 5 | 多授时基准冗余 | 默认授时模块为卫星授时，卫星授时不可用的情况下，支持自动切换到铷钟守时； |
| 6 | 支持协议 | NTPV1/V2/V3/V4，SNTP，SNMP，Telnet，IPv4，IPv6，TCP |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

备份设备

- 1、备份一体机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 机架式；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | 单节点要求 | CPU≥1颗，每颗CPU核数≥8，硬盘≥2*240GB SSD，硬盘≥12*4000GB SAS，接口≥10GE光口*2（含多模模块2个）；≥GE电口*2，有效容量授权≥32TB； |
| 3 | 配置要求 | ≥8节点； |
| 4 | 功能要求 | 软硬件一体，支持对Gaussdb、Informix、达梦、金仓、神通、Oracle、SQL Server、DB2、MySQL等数据库进行在线备份保护；支持Windows、Redhat、SuSE、CentOS、Ubuntu、中标麒麟、银河麒麟等的文件系统备份恢复。 支持对阿里云、FusionSphere、VMware vSphere、XenServer、Hyper-V、H3C CAS等主流虚拟化平台的无代理备份，支持单机和集群部署环境。 |
| 5 | ★容量要求 | 可提供不低于384TB SAS盘裸容量； |
| 6 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 7 | 其他 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

网络设备

- 1、负载均衡

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌机架式负载均衡，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口（含千兆单模光模块），≥2个万兆光口（含万兆单模块） |
| 2 | ★性能要求 | 吞吐量≥25Gbps，并发连接数≥30,000,000，4层新建连接数≥CPS6,000,000，7层新建连接数RPS≥300,000，每秒查询数QPS≥200,000； |
| 3 | 高可用 | 链路负载均衡和服务器负载部署支持主备、集群模式，支持实现无缝故障切换，保障业务不中断。 |
| 4 | 双栈接入 | 支持主备之间会话同步，支持IPV6/IPV4双栈，支持NAT66、NAT64、NAT46、DNS64可对过渡型网络进行负载均衡。 |
| 5 | 链路负载均衡 | 支持入向链路负载均衡、出向链路负载均衡，该功能必须完全激活可用。 |
| 6 | 服务器负载均衡 | 提供L4-L7层内容交换服务器负载功能，单一设备上支持128个应用和服务器群组，可根据多种算法和要求调度用户的访问请求，且支持跨虚拟机服务的会话保持，该功能必须完全激活可用。 |
| 7 | 全局负载均衡 | 提供节点过载保护，可基于节点的CPU、内存、会话、流量保护节点，如果达到阈值，后续新增流量自动迁移到其它空闲节点，该功能必须完全激活可用。 |
| 8 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 2、出口路由器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌路由器，主控板1+1冗余备份；业务板槽位数≥6； 配置万兆SFP+接口≥10个（含10个单模模块），千兆SFP接口≥10个（含10个单模模块），千兆电口≥8个； 配置热插拔冗余电源模块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥115Tbps，包转发率≥18000Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持PPP、MP、ETHERNET等链路层协议； 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略； 支持IPv6静态路由、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 支持GRE功能； 支持MPLS VPN； 支持SDN、VxLAN； 交换网板、板卡、子卡支持热插拔功能； |
| 4 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 3、核心交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，主控板1+1冗余备份；业务板槽位≥8个； 配置独立主控引擎板≥2块； 配置1块40G全线速QSFP+光口板，端口≥24个； 配置1块10G全线速SFP+光口板，端口≥48个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥12个； 配置10GE SFP+单模光模块≥12个； 配置热插拔冗余电源模块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥320Tbps，包转发率≥200000Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持100GE/40GE/10GE/GE端口； 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP； 支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持IPv4向IPv6的过渡技术； 支持MPLS VPN； 支持SDN、VxLAN； 支持SNMP V1/V2/V3管理协议； |
| 4 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 4、汇聚交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，主控板1+1冗余备份；业务板槽位≥4个； 配置独立主控引擎板≥2块； 配置1块40G全线速QSFP+光口板，端口≥24个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥24个； 配置热插拔冗余电源模块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥160Tbps，包转发率≥100000Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持100GE/40GE/10GE/GE端口； 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP； 支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持IPv4向IPv6的过渡技术； 支持MPLS VPN； 支持SDN、VxLAN； 支持SNMP V1/V2/V3管理协议； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 5、接入交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，10GE全线速SFP+光口≥48个，40GE全线速 QSFP+光口≥6个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥6个； 配置10GE SFP+多模光模块≥48个； 配置热插拔冗余电源摸块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4/IPv6协议； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； |
| 5 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 6 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 6、安全管理区接入交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，10GE全线速SFP+光口≥48个，40GE全线速 QSFP+光口≥6个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥6个； 配置10GE SFP+多模光模块≥24个； 配置10GE SFP+单模光模块≥24个； 配置热插拔冗余电源摸块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4/IPv6协议； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 7、前端接入区接入交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，10GE全线速SFP+光口≥48个，40GE全线速 QSFP+光口≥6个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥6个； 配置10GE SFP+多模光模块≥24个； 配置10GE SFP+单模光模块≥24个； 配置热插拔冗余电源摸块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4/IPv6协议； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 8、数据中心互联交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，10GE全线速SFP+光口≥48个，40GE全线速 QSFP+光口≥6个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥6个； 配置10GE SFP+单模光模块≥24个； 配置1GE SFP多模光模块≥24个； 配置热插拔冗余电源摸块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4/IPv6协议； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 9、带外管理核心交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，配置10G SFP+光口≥24个； 配置10GE SFP+多模光模块≥24个； 配置冗余电源； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4/IPv6协议； 支持MPLS VPN； 支持VRRP，支持横向虚拟化、纵向虚拟化技术； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSH； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 10、带外管理接入交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，配置GE电口≥48个，10GE光口≥4个，配置万兆多模光模块≥4个； 配置冗余电源； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP V1、V2,OSPF、IS-IS、BGP等路由协议功能； 支持OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等路由协议功能； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 11、分光器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌设备，不少于4组分光端口(根据实际布线选择单模型号或多模型号)； |
| 2 | 功能要求 | 适用于10G、40G、100G链路分光； |
| 3 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 12、分流器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌设备，不少于12口1GE光口；不少于12口10GE光口，满配单模光模块； |
| 2 | 性能要求 | 性能上支持线速转发。 |
| 3 | 功能要求 | 支持多个端口组组内端口数支持至少8个，组内端口流量负载均衡。分流设备能够支持将同一源流量同时分流到多个目的端口组(不少于3个组)，各组内成员端口数可以不一致；支持按照源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议等精确和带掩码的5元组过滤，条目数不少于10条。 |
| 4 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 13、带外Console口设备

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌设备，支持全部串口速率，不少于32个RJ45串口+1个RJ45管理网口； |
| 2 | 功能要求 | 支持命令行配置，WEB界面配置可选；支持不少于4个不同用户同时登入同一个串口。 |
| 3 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 14、备用交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，配置GE电口≥48个，千兆光口≥4个，配置千兆多模光模块≥4个； 配置冗余电源； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥300Gbps，包转发率≥70Mpps； |
| 3 | 静音要求 | 无风扇。 |
| 4 | 功能要求 | 支持RIP V1、V2,OSPF、IS-IS、BGP等路由协议功能； 支持OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等路由协议功能； |
| 6 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

公共服务区云基础硬件产品技术指标

服务器设备

- 1、WEB/应用服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥24，主频≥2.3GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥512G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 2、数据库服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥24，主频≥2.3GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥768G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 3、对象存储服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.4GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥128G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*600GB SAS，≥2*1.6TB SSD NVMe，≥12*8TB SATA 7.2K RPM； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*6（含多模光模块6个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 4、分布式存储服务器1

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥10，主频≥2.4GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥192G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD，≥1*3.2TB SSD NVMe，≥12*8TB SATA； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 5、分布式存储服务器2

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥10，主频≥2.4GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥128G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD，≥6*3.84TB SSD SAS； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*2（含多模光模块2个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 6、中间件服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥384G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 7、日志服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥384G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 8、SDN服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥24，主频≥2.3GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥768G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*6（含多模光模块6个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 9、数据同步、迁移服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥384G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 10、安全服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥384G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 11、负载均衡服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥384G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 12、云管理服务器-管控平台

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥12，主频≥2.2GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥768G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*960GB SSD，≥8*4TB SAST，≥1*3.2T NVMe SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 13、测试应用服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥24，主频≥2.3GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥512G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 14、测试数据库服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 2路机架式服务器；非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★处理器 | CPU≥2颗，每颗CPU核数≥24，主频≥2.3GHz ； |
| 3 | ★内存 | ≥768G DDR4，主频≥2666MHz； |
| 4 | 硬盘 | ≥2*480GB SSD； |
| 5 | ★网卡 | ≥10GE光口*4（含多模光模块4个）；≥GE电口*2; |
| 6 | RAID | 支持raid0,1,5,6,10,直通模式，采用超级电容做掉电保护；缓存≥2GB； |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 1）提供原厂商3年维保及上门服务； 2）配置1个独立的千兆速率远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，提供统一管理软件，在同一个管理界面管理多台服务器。 |

- 15、时间服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 非OEM产品，国产品牌设备； |
| 2 | ★性能要求 | 守时精度≤1μs/天；守时误差≤5ms/年；授时精度<=1.5ms；NTP并发请求≥14000次/秒； |
| 3 | 端口要求 | ≥2个GE光；≥2个10GE光口（含多模模块2个）； |
| 4 | 授时方式 | 支持北斗授时，支持单模、多模授时方式； 支持GPS授时，支持单模、多模授时方式； |
| 5 | 多授时基准冗余 | 默认授时模块为卫星授时，卫星授时不可用的情况下，支持自动切换到铷钟守时； |
| 6 | 支持协议 | NTPV1/V2/V3/V4，SNTP，SNMP，Telnet，IPv4，IPv6，TCP |
| 7 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 8 | 其他 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

备份设备

- 1、备份一体机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 机架式；非OEM产品，国产设备； |
| 2 | 单节点要求 | CPU≥1颗，每颗CPU核数≥8，硬盘≥2*240GB SSD，硬盘≥12*4000GB SAS，接口≥10GE光口*2（含多模模块2个）；≥GE电口*2，有效容量授权≥32TB； |
| 3 | 配置要求 | ≥4节点； |
| 4 | 功能要求 | 软硬件一体，支持对Gaussdb、Informix、达梦、金仓、神通、Oracle、SQL Server、DB2、MySQL等数据库进行在线备份保护；支持Windows、Redhat、SuSE、CentOS、Ubuntu、中标麒麟、银河麒麟等的文件系统备份恢复。 支持对阿里云、FusionSphere、VMware vSphere、XenServer、Hyper-V、H3C CAS等主流虚拟化平台的无代理备份，支持单机和集群部署环境。 |
| 5 | ★容量要求 | 可提供不低于192TB SAS盘裸容量； |
| 6 | 电源 | 配置冗余电源模块； |
| 7 | 其他 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

网络设备

- 1、负载均衡

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌机架式负载均衡，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口（含千兆单模光模块），≥2个万兆光口（含万兆单模块） |
| 2 | ★性能要求 | 吞吐量≥25Gbps，并发连接数≥30,000,000，4层新建连接数≥CPS6,000,000，7层新建连接数RPS≥300,000，每秒查询数QPS≥200,000； |
| 3 | 高可用 | 链路负载均衡和服务器负载部署支持AS/AA模式，同步配置实现无缝故障切换。 |
| 4 | 双栈接入 | 支持主备之间会话同步，支持IPV6/IPV4双栈，支持NAT66、NAT64、NAT46、DNS64可对过渡型网络进行负载均衡。 |
| 5 | 链路负载均衡 | 支持入向链路负载均衡、出向链路负载均衡，该功能必须完全激活可用。 |
| 6 | 服务器负载均衡 | 提供L4-L7层内容交换服务器负载功能，单一设备上支持128个应用和服务器群组，可根据多种算法和要求调度用户的访问请求，且支持跨虚拟机服务的会话保持，该功能必须完全激活可用。 |
| 7 | 全局负载均衡 | 提供节点过载保护，可基于节点的CPU、内存、会话、流量保护节点，如果达到阈值，后续新增流量自动迁移到其它空闲节点，该功能必须完全激活可用。 |
| 8 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 2、出口路由器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌路由器，主控板1+1冗余备份；业务板槽位数≥6； 配置万兆SFP+接口≥10个（含10个单模模块），千兆SFP接口≥10个（含10个单模模块），千兆电口≥8个； 配置热插拔冗余电源模块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥115Tbps，包转发率≥18000Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持PPP、MP、ETHERNET等链路层协议； 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略； 支持IPv6静态路由、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 支持GRE功能； 支持MPLS VPN； 支持SDN、VxLAN； 交换网板、板卡、子卡支持热插拔功能； |
| 4 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 3、核心交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，主控板1+1冗余备份；业务板槽位≥8个； 配置独立主控引擎板≥2块； 配置1块40G全线速QSFP+光口板，端口≥24个； 配置1块10G全线速SFP+光口板，端口≥48个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥12个； 配置10GE SFP+单模光模块≥12个； 配置热插拔冗余电源模块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥320Tbps，包转发率≥200000Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持100GE/40GE/10GE/GE端口； 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP； 支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持IPv4向IPv6的过渡技术； 支持MPLS VPN； 支持SDN、VxLAN； 支持SNMP V1/V2/V3管理协议； |
| 4 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 4、汇聚交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，主控板1+1冗余备份；业务板槽位≥4个； 配置独立主控引擎板≥2块； 配置1块40G全线速QSFP+光口板，端口≥24个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥24个； 配置热插拔冗余电源模块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥160Tbps，包转发率≥100000Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持100GE/40GE/10GE/GE端口 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP； 支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持IPv4向IPv6的过渡技术； 支持MPLS VPN； 支持SDN、VxLAN； 支持SNMP V1/V2/V3管理协议； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 5、接入交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，10GE全线速SFP+光口≥48个，40GE全线速 QSFP+光口≥6个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥6个； 配置10GE SFP+多模光模块≥48个； 配置热插拔冗余电源摸块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4/IPv6协议； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； |
| 5 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 6 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 6、安全管理区接入交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，10GE全线速SFP+光口≥48个，40GE全线速 QSFP+光口≥6个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥6个； 配置10GE SFP+多模光模块≥24个； 配置10GE SFP+单模光模块≥24个； 配置热插拔冗余电源摸块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4/IPv6协议； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 7、前端接入区接入交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，10GE全线速SFP+光口≥48个，40GE全线速 QSFP+光口≥6个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥6个； 配置10GE SFP+多模光模块≥24个； 配置10GE SFP+单模光模块≥24个； 配置热插拔冗余电源摸块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4/IPv6协议； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 8、数据中心互联交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，10GE全线速SFP+光口≥48个，40GE全线速 QSFP+光口≥6个； 配置40GE QSFP+单模光模块≥6个； 配置10GE SFP+单模光模块≥24个； 配置1GE SFP多模光模块≥24个； 配置热插拔冗余电源摸块； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4/IPv6协议； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 9、带外管理核心交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，配置10G SFP+光口≥24个； 配置10GE SFP+多模光模块≥24个； 配置冗余电源； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4/IPv6协议； 支持MPLS VPN； 支持VRRP，支持横向虚拟化、纵向虚拟化技术； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSH； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 10、带外管理接入交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌交换机，配置GE电口≥48个，10GE光口≥4个，配置万兆多模光模块≥4个； 配置冗余电源； |
| 2 | ★性能要求 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps； |
| 3 | 功能要求 | 支持OSPF、BGP协议报文同时支持明文及MD5密文认证； 支持RIP V1、V2,OSPF、IS-IS、BGP等路由协议功能； 支持OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等路由协议功能； |
| 4 | 兼容性 | 与核心交换机为同一品牌； |
| 5 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 11、分光器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌设备，不少于4组分光端口(根据实际布线选择单模型号或多模型号)； |
| 2 | 功能要求 | 适用于10G、40G、100G链路分光； |
| 3 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 12、分流器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌设备，不少于12口1GE光口；不少于12口10GE光口，满配单模光模块； |
| 2 | 性能要求 | 性能上支持线速转发。 |
| 3 | 功能要求 | 支持多个端口组组内端口数支持至少8个，组内端口流量负载均衡。分流设备能够支持将同一源流量同时分流到多个目的端口组(不少于3个组)，各组内成员端口数可以不一致；支持按照源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议等精确和带掩码的5元组过滤，条目数不少于10条。 |
| 4 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

- 13、带外Console口设备

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件形态 | 国产品牌设备，支持全部串口速率，不少于32个RJ45串口+1个RJ45管理网口； |
| 2 | 功能要求 | 支持命令行配置，WEB界面配置可选；支持不少于4个不同用户同时登入同一个串口。 |
| 3 | 维保要求 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

身份认证与授权管理中心产品技术指标

服务器密码机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★基本要求 | 非OEM产品，国产化设备； |
| 2 | ★基本功能 | 密钥管理，密钥安全生成、存储、备份、恢复，采用由国家密码管理局批准安全芯片；支持多方计算的签名、加密；支持算法：SM1、SM2、SM3、SM4、RSA等； |
| 3 | 性能指标 | 签名能力不低于500次/秒，签名验证不低于350次/秒；数据加密不低于130次/秒，数据解密不低于220次/秒； |
| 4 | 加密功能 | 支持签名验签，非对称SM2/RSA等算法的签名验签运算；数据加解密，对称SM1/SM4算法加解密和非对称SM2/RSA算法的数据加解密；数字信封功能：支持基于RSA/SM2密码算法的数字信封功能；用户权限控制，权限分级管理； |
| 5 | 接口要求 | 支持不少于2个千兆电口；支持多种密码机接口：GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》标准、P11、JCE等； |
| 6 | 密钥安全 | 安全密钥存储：保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件也受到主密钥的保护； |
| 7 | 资质要求 | 符合国密服务器密码机技术规范，密码模块二级等级相关要求 |
| 8 | 其他 | 提供原厂商3年维保及上门服务； |

身份认证网关

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★基本要求 | 非OEM产品，国产化设备； |
| 2 | ★基础功能要求 | 支持RSA、SM2算法； |
| 3 |  | 支持证书/LDAP/RADIUS/AD等认证方式； |
| 4 |  | 支持自动更新动态黑名单功能； |
| 5 |  | 支持单点登录功能； |
| 6 |  | 支持OCSP证书验证方式； |
| 7 |  | 支持多信任域认证； |
| 8 | 安全性要求 | 支持单、双向认证； |
| 9 |  | 支持通过主路方式和旁路方式； |
| 10 |  | 支持会话管理； |
| 11 |  | 支持基于TCP/UDP的任意协议； |
| 12 | 访问控制要求 | 支持访问控制策略配置； |
| 13 |  | 支持灵活的访问控制策略； |
| 14 |  | 支持多种条件的组合授权； |
| 15 |  | 支持基于用户角色的访问控制； |
| 16 | 部署要求 | 支持双机热备功能； |
| 17 |  | 支持集群、数据同步功能； |
| 18 | 审计要求 | 支持对用户日常访问业务系统的行为进行集中审计； |
| 19 |  | 支持根据不同条件精确定位相关审计信息； |
| 20 |  | 支持对管理员操作审计； |
| 21 | 访问控制 | 支持粗细粒度访问控制功能； |
| 22 |  | 支持应用访问控制权限可配置，并可根据用户认证方式、访问时间、访问IP定制访问控制策略； |
| 23 | ★性能要求 | RSA 算法用户认证速度不低于 5000 次/秒；SM2算法用户认证速度不低于4000次/秒，平均响应时间（秒）：<1s； |
| 24 | 其他 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

数字签名服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★基本要求 | 非OEM产品，国产化设备； |
| 2 | 硬件规格 | 不少于2个千兆网口； |
| 3 | 功能指标 | 实现基于数字证书的身份认证，支持不同CA的证书验证，提供CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证； |
| 4 |  | 提供PKCS1/ PKCS7 attach/PKCS7 detach/XML Sign 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能(PKCS1签名支持记录签名日志功能)； |
| 5 |  | 对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可以解密数据； |
| 6 |  | 对文件提供数字签名和数字签名验证功能； |
| 7 |  | 提供 CRL/OCSP 等多种方式的证书有效性验证； |
| 8 |  | 可同时配置多条证书链， 验证不同 CA 系统签发的数字证书； |
| 9 |  | 提供证书解析功能， 获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息； |
| 10 |  | 实现对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书； |
| 11 |  | 可以自动更新黑名单，采用动态更新方式，无需重启服务； |
| 12 |  | 提供应用系统访问策略配置，包括所使用服务器证书、所使用根证书链、验证CRL策略等配置； |
| 13 |  | 可以开关时间源同步状态，配置时间源服务器地址，保证数字签名验证服务器时间的准确性，另外支持手工设定服务器时间； |
| 14 | 非功能指标 | 将服务器配置信息备份到PC端，也可以将PC端的备份文件恢复到系统，方便出问题时的尽快恢复； |
| 15 |  | 提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器； |
| 16 |  | 支持双机、负载均衡； |
| 17 |  | 提供C、COM 、Java 等常用开发API； |
| 18 |  | 数字签名性能：5000 次/秒； |
| 19 |  | 适用环境：千兆环境，并发用户多； |
| 20 |  | 支持算法：SM1、SM2、SM3、SM4、3DES、AES、RSA、SHA256 |
| 21 | 其他 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

数字证书存储介质（USBKEY）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★基本要求 | 非OEM产品，国产化产品； |
| 2 | 标准要求 | 符合国家卫健委《卫生系统数字证书介质规范（试行）》； |
| 3 | 功能要求 | 用户数字证书载体，用于存储客户端数字证书； |
| 4 |  | 支持标准的API接口；支持Windows CSP接口； |
| 5 |  | USB Key支持USB2.0接口； |
| 6 |  | USBKey容量不小于32K字节； |
| 7 |  | USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能； |
| 8 |  | 支持标准的RSA和国产商用密码算法； |
| 9 |  | 支持Windows 2000/XP以上系统，或 Linux操作系统； |
| 10 | 其他 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

电子签章系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★基本要求 | 非OEM产品，国产化产品； |
| 2 | 架构要求 | 系统须采用JAVA语言并基于J2EE平台技术架构； |
| 3 |  | 支持Linux、Unix、Windows服务器； |
| 4 |  | 支持Mysql、Oracle等数据库； |
| 5 | 印章制作 | 提供印章在线申请模块，用户可在线上传印章图样，印章信息提交申请制作电子印章； |
| 6 |  | 提供印章审核模块，印章管理员可以在线进行电子印章申请审核，可批准或拒绝； |
| 7 |  | 提供电子印章生成模块，可系统后台系统生成电子印章或通过申请审批后生成电子印章，生成的电子印章符合国家一体化政务服务平台电子印章标准； |
| 8 | 其他 | 提供原厂商3年维保及上门服务。 |

电子印章制作/终端数量

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 其他要求 | 具体数量详细见项目采购内容要求。 |

SSL服务器证书

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 为网站提供https安全访问通道，支持浏览器安全访问和识别； 支持一张证书可以同时保障多个子域名的安全加固； 支持同品牌、同规格多张证书合并，实现单域名、通配符域名混合申请及管理； 支持RSA、ECC、SM2等多种算法，可搭建双算子证书解决方案部署网站； 提供的证书有效期不低于2年。 |

签名签验服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | - 为业务系统提供客户端电子签名的验签功能。 - 提供pkcs1/pkcs7 attach/pkcs7 detach/xml Sign 等对多种格式数据的数字签名和验证功能，支持RSA算法； - 提供文件数字签名和验证功能, 支持对文件进行MD5、SHA-1、 SHA-256，等方式的数字摘要后再进行签名； - 支持数据加密、解密功能，支持数字信封加密，支持DES、Tri-DES算法、国产密码算法； - 支持CRL、OCSP的证书有效性验证，CRL更新配置可自动定时进行； - 支持对业务系统服务器端密码设备及服务器证书进行配置与管理，可生成服务器证书申请文件；证书更新，对即将到期的证书进行在线更新。 - 支持配置多条证书链，验证不同CA的用户证书； - 支持自动更新CRL黑名单、动态更新，不需要重新启动服务； - 支持基于密码技术构建安全存储区，用于对可信根证书及黑名单文件进行分类安全存储，防止非法操作； - 支持备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复； - 支持日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器。 |

机房与链路租赁技术需求指标

投标人提供的机房必须满足国家标准《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）中A级机房标准，“两地三中心”达到《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）中5级标准建设要求，同时满足《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中三级等级保护要求。

数据中心技术需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房选 址要求 | 投标人提供的数据中心B机房与数据中心A机房（新疆昌吉州昌吉市西外环南路与中沟路交汇处中国移动（新疆）云计算和大数据中心，经纬度：87.204698、43.965255）的直线距离应大于等于35公里，且在乌鲁木齐市城区内，需提供百度地图测距截图（注：以上距离为直线距离）。投标人所提供的机房选址应本着就近、方便维护的原则，距离招标人较近为宜。 |
| 2 | 机房总 体要求 | 投标方提供的机房建设标准必须满足国家标准《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）A 级机房标准或国际T3标准，提供相关证明材料。 |
| 3 |  | 机房所在地应交通方便，周边 500 米范围内不得有下列危险：水灾、泥石流等灾害威胁、国家重点基础设施或重大军事目标、强腐蚀源、污染源、强电磁、有害气体、强震动源、容易发生群体事件场所、易燃易爆源； |
| 4 |  | 投标方提供服务的数据中心应具有极高的安全性、可用性设计，包括建筑结构、系统冗余能力、物理安全考虑、人员设备控制、消防安全考虑、应急能力、防电磁辐射、防雷、防水、防静电等； |
| 5 |  | 投标机房产权所有人应提供房屋所有权证明文件或与机房房屋所有权单位签署的租赁合同（合同期限不低于 5 年），并提供相应的证明文件； |
| 6 |  | 必须提供1条数据中心B/A之间裸光纤资源（须提供承诺，并加盖投标人公章），数据中心可接入裸光纤、运营商线路、电子政务外网，且根据用户需求能够提供国内通信网络运营商专线资源接入，并提供投标方数据中心接纳其他运营商链路做为医药机构接入网络链路的技术方案和管理方案及接入要求； |
| 7 | 机房定 制化要 求 | ★提供租赁机房区域要求为独立连续的空间内（须提供图纸）。 所在专有区域需安装视频监控录像装置，连续视频监控记录应保存至少90天，机房实行封闭式管理，并按照门禁系统，机房应设置防盗报警系统。应对机房所在区域出入人员身份执行审批审核流程，并记录出入人员信息、进出时间、工作内容等，相关记录应保存至少365天。所在专有区域监控及门禁信息须传送至医保监控中心； |
| 8 | 机柜要 求 | 数据中心A不少于57个机柜，单机柜不低于5KW（如不满足，可根据功率核算，调整机柜数量），机柜须满足标准19英寸机架设备安装上架要求，机柜尺寸不小于 600×1200×2000mm，可用空间不小于40U。 ★数据中心A可在连续空间内扩展至90个机柜（须提供图纸）。 |
| 9 |  | 每机柜承重不低于800KG； |
| 10 |  | 机柜内托盘或托架数量可满足设备上架要求，每个托架或托盘要求承重不小于80KG； |
| 11 | 机房综 合布线 要求 | 投标方须提供根据招标方需求在机柜所在机房区域内完成综合布线，线缆敷设在所在区域桥架机柜内，对强弱电进行分离，规范整齐。所在区域内的线缆按照招标方要求进行标签标识； |
| 12 |  | 缆线采用线槽或桥架敷设时，线槽或桥架的安装位置应与建筑装饰、电气、空调、消防等专业协调一致。应将通信线缆铺设在专用线槽内，强弱电缆需隔离铺设间隔不小于300mm，并进行统一标识； |
| 13 |  | 综合布线系统应选用有质量保证产品；综合布线系统应满足ANSI/TIA/EIA 568B、ANSI/TIA/EIA 569A、NSI/TIA/EIA-606、ANSI/TIA/EIA-607/《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016/《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016等标准要求； |
| 14 | 机房建 筑要求 | 机房所在建筑物须为机房专用的独栋建筑，建筑内不含有数据中心以外其他不相关业务用途；并根据信息系统机房应用的特点和特殊需要，在功能分区划分和平面布置、建筑结构上采取相应的技术措施； |
| 15 |  | 机房所在建筑物抗震等级为 8 级；建筑结构安全等级为 A 级；机房耐火等级不低于乙级； |
| 16 |  | 机房活荷载承重量不低于标准值 8-10（kN/㎡）； |
| 17 |  | 机房外墙体应保持封闭性，并与建筑物外墙体之间留有缓冲区。 |
| 18 |  | 机房所在区域不在用水设备的下层或隔壁。 |
| 19 |  | 机房应设有专用卸货区域及货运入口，保证大型设备的运输安全。建筑的入口至主机房应设通道及专用货梯。货物、人员通道应保证 24 小时可以通行； |
| 20 | 供配电 要求 | 机房采用双路市电供电，两路市电应该来自不同的供电站；且与数据中心A机房属于不同供电站供电。 |
| 21 |  | IT系统供电与空调等动力供电分开。 |
| 22 |  | 末端配电：每台机柜配置 A\B 双路 PDU（来自不同的 UPS 系统供电）； |
| 23 |  | 机房 UPS 及电池均应采用有质量保证的产品，并采用 2N 冗余方式。 |
| 24 |  | 满载情况下电池后备时间应不低于 15 分钟，招标人租赁机房区域内每个机柜要求由分别来源于两路 UPS 的两路电力供应（提供竣工验收资料）； |
| 25 |  | 柴油发电机配备 (N+X)冗余（X=1～N）后备柴油发电机系统（提供竣工验收资料）； |
| 26 |  | 投标方提供服务的数据中心内应设置有大容量油库，发电机燃油储备应能满足所有发电机组满载运行不低于 8 小时，并可不停机加油。此外，投标方应与附近油站签署有优先供油保障协议，可确保发电机燃油在 8 小时内获得补充。储油设施应符合国家相关标准规范要求（提供供油保障协议）； |
| 27 |  | 柴油发电机组应具有自动启动、自动切换、自动停机功能，应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。发电机组自启动到具备供电条件的时长原则上应小于 5 分钟； |
| 28 | 制冷要 求 | 机房精密空调应配备 N+X 冗余（X=1～N）机房专用空调（提供竣工验收资料）； |
| 29 |  | 保持机房温度（开机时）23℃±1℃ ，相对湿度（开机时）40%-60%，不结露。按冷、热通道分离布置。空调机房需独立，与IT机房物理隔离； |
| 30 |  | 有漏水隐患处应安装漏水检测装置，针对空调漏水情况能够及时发现和报警。空调机组下方应设置挡水堰，并部署有漏水检测系统，漏水检测系统报警信号接入到环境监控系统，对机房漏水情况进行实时检测和处理； |
| 31 | 防雷接 地要求 | 机房建筑设置有避雷装置，能够防范直击雷的危害； |
| 32 |  | 机房应设置电源地线，应设置通过国家认证的防雷装置，投标方须提供相关资质证明。防止感应雷，采用共用接地系统，在供电系统做好三级防雷措施。（提供专业检测机构出具的《机房防雷接地检测报告》）； |
| 33 | 消防要 求 | 机房区域的消防系统采用极早期火灾探测报警系统，火灾探测点应采取多层部署方式并应具有地址编码及电子地图，接入到火灾自动报警系统，提供集中式灭火报警系统； |
| 34 |  | 投标方提供服务的机房场地及配电室应设置感温、感烟双重报警系统。采用 IG541 或 FM200 环保洁净气体灭火系统。气体释放喷头应采取多路部署，分区灭火方式。无水管经过 IT 设备放置的机房区域； |
| 35 |  | 消防中控室应配置有 7×24 小时专职消防监控人员，实时监控火灾自动报警系统； |
| 36 |  | 机房内应设置有独立的消防排烟系统； |
| 37 |  | 投标方提供服务的数据中心的消防设施及管理应符合消防规范要求，并通过主管部门验收和年检，投标方应提供相关证明材料； |
| 38 | 多运营 商线路 接入 | 应满足全部基础运营商和运营商互联网、专线、裸光纤以及政务外网接入路由空间，无条件支持线路接入，满足招标人未来的网络接入； |
| 39 |  | 各运营商节点机房为独立空间，传输设备、管井等资源满足多条专线布设开通条件并具备后期扩展能力，传输设备应便于维护； |
| 40 |  | 承诺机房能够支持国家电子政务外网的接入，并提供相应的配合服务； |
| 41 | 机房运 维要求 | 机房所在建筑物入口处应安装出入控制和安全防护装置，并对出入人员和所带物品应进行安全检查； |
| 42 |  | 机房应配备 7×24 小时值班保安人员，负责机房的安全保卫工作； |
| 43 |  | 数据中心设有环境监控系统，对机房相关基础设施运行状态和故障进行 7×24 小时监控； |
| 44 |  | 机房应配备 7×24 小时值班基础设施管理员，负责机房的日常维护、事件应急、故障处置等工作；机房的基础设施日常巡检工作，每日巡检次数不少于六次； |
| 45 |  | 机房区域应为独立、封闭区域，并配置有门禁访问控制措施、视频监控、安全检查措施，并有 7×24 小时安保人员值班对进出机房的人员、设备进行检查、核实、放行。有多个出入口时，每个出入口都应有周全的人员、设备进出控制措施，以确保机房安全； |
| 46 |  | 应为招标人租赁区域出入口设置门禁控制系统，划分不同人员进出不同区域的权限。未经招标人授权的人员（包括投标方机房工作人员）不得进入；门禁控制系统应保存有完整的人员进出记录，人员进出记录要求至少保留一年； |
| 47 |  | 投标方须保证招标人及备案的项目组成员无条件（含封网期间）随时进入所租赁机房区域进行操作，并提供配合； |
| 48 |  | 应为招标人租赁机房区域部署高清视频监控系统，实现对所有通道、区域、设备的监控，且监控区域无死角。视频监控数据应至少保存 90 天且供招标人随时调阅查看； |
| 49 |  | 向招标人租赁机房区域提供包括供变配电、UPS、电池、空调及新风系统的设备系统监测服务、运行区温湿度及漏水监测、末端配电监测； |
| 50 |  | 在进行重大变更时，应提前至少 20 个工作日通过书面方式通知可能受到影响的招标人； |
| 51 |  | 应至少每季度一次向招标人提供服务报告，包括监控及巡检、日常维护、应急处理工作等； |
| 52 |  | 应提供数据中心保洁、卫生等日常工作，随时保持数据中整洁。 |

互联网专线技术需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 为数据中心B公共服务区提供互联网专线链路； |
| 2 | 线路类型 | 互联网接入专线； |
| 3 | 接口类型 | 用户指定； |
| 4 | 带宽要求 | 每条链路网络接入带宽（上下对等）不少于 600M； |
| 5 | 扩容要求 | 投标方须承诺在接到招标人通知后的10个工作日内完成带宽的扩容的响应； |

服务要求

服务内容包括但不限于勘察、安装、调测、验收测试、运维使用等一系列服务内容，帮助招标方建造稳定、可靠的云网等基础设施。

建设方案内容要求

投标方针对本项目提交的建设方案内容应包含：

1.	对本项目招标需求的理解。

2.	根据本次招标的产品清单，列出详细的产品功能使用描述。

3.	提供本次招标数据中心B机房，具体地理位置，楼层分布位置，机架部署位置，以及供电、制冷等配套设施情况。

4.	明确具体工作进度、范围和内容，以及软硬件的部署实施、测试等方案，并对相关的技术性和服务性工作给出合理化建议。

5.	方案应详尽合理，须包括项目组织、实施人员、售后服务人员、质量管理、工程进度、测试与验收计划和标准等。

6、中标方所提供软硬件产品应与云平台、HASF适配，且各软件组件与硬件结合不存在不确定因素，软硬件合理集成。

7、应充分考虑投标方所提供的网络、计算存储、CA、链路等运维能力的无缝对接。

8、中标方必须配合集成商、相关业务系统开发商完成软硬件设备部署、云平台部署、业务部署、系统联调、备份、数据迁移、网络割接、调测、验收等工作。

9、软硬件实施与安全服务、运维服务及后续医保智能运维平台有效衔接，提供相关解决方案。

服务工作要求

1、项目管理

在产品交付服务中，有专业项目经理管理项目交付。项目经理作为项目管理接口人，负责以下工作：

  - 需求管理，对项目需求进行沟通和确认；

  - 项目实施计划的制定和输出；

  - 项目变更管理，管理项目需求变更并执行项目变更；

  - 项目进度管理，对项目整体进度进行管控；

  - 沟通管理，汇报项目进展和状态；

  - 问题解决，负责收集，跟踪和安排资源解决项目过程中出现的问题；

  - 项目验收，负责推动项目验收工作，签署完工报告。

2、机房勘察

投标人负责现场机房的勘察，包括机柜、电力、布线，输出勘察报告，并进行数据中心软硬件的准备。

3、方案规划

- 方案交底；

- 实施方案规划：根据勘察结果设计具体实施方案；

- 方案评审：技术专家对实施方案进行可交付性评审。

4、软硬件部署

根据网络架构方案，完成服务器、网络设备等上架、部署、调测。提供建设期所用的10套便携维护终端设备。

6、测试及验收

功能测试：在自治区医疗保障局医疗保障信息平台部署完成之后，配合集成商对整体的功能进行测试，确保达到可交付水平。按照本项目的软硬件采购清单，在平台交付使用前所有功能测试，按照测试用例执行测试并提交测试报告。

验收工作：安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，可进行初验；中标方提前1个月提交验收申请及相关验收材料给招标方，初验后启动试运行。当试运行后3个月，所有性能指标达到招标方技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续6个月无故障时为止。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。对于延迟移交造成的损失由中标方负责。

安全服务要求

投标方须协助招标方规划两地三中心组网、双活灾备、安全咨询服务，并提供容灾备份系统和安全保障系统的建设方法论、系统建设风险分析及系统建设的建议方案。须协助招标方完成安全管理体系、业务安全防控体系建设、安全加固、渗透测试、应急响应、重大活动保障。并配合招标方完成安全风险评估、等级保护测评、密码测评等。根据风险评估国标及网络安全主管单位具体要求，须配合第三方机构完成对所有业务系统、承载网络、横向接入机构链路、纵向接入机构链路的全面风险评估，包括业务战略分析、资产赋值、威胁评估、脆弱性评估和风险分析。为确保云计算服务的安全可控水平，须根据《云计算服务安全评估办法》（2019年 第2号）通过安全验收。投标方应并配合招标方完成安全等级保护测评等工作。

技术培训服务要求

- 中标方提供满足招标方要求的场地、食宿、师资、资料等条件。

- 培训时间和地点：由中标方与招标方协商后确定。

- 培训内容包括但不限于不限人数的用户现场技术培训、不少于5天的原厂课程培训（包括软硬件产品使用培训、各项产品操作技能等）；提供相关软件说明文档、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册。

- 投标方须根据本次招标内容提供全面、详细的培训方案和培训计划，提供有经验的授课教师和标准化的培训课程。

- 产品及技术培训，应保证被培训人员能够达到相应技术水平。

其他要求

  - 交付周期要求

本项目要求在合同签订后的2个月内完成全部产品供货及建设工作，投标方须提出具体、供货、实施方案（含项目计划），保证本工程按期完成。投标方必须出具原厂的供货产品、供货周期承诺。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，中标方应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

  - 质保期要求

- 投标人须为本项目提供至少3年的免费原厂维保服务，质保期从终验结束之日开始计算，质保期内故障设备及配件更换（硬盘不返还）等产生相关费用中标方自行承担，且更换设备性能不得低于原设备性能。质保期内须保证项目的核心开发人员对本项目提供免费技术支持；

- 在软硬件维保期内，中标方应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到中标方的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，中标方的技术人员应在12小时内赶到现场支持；

- 所供软硬件出现问题时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24小时；

- 中标方应提供排除故障响应的具体流程；

- 中标方应在技术建议书中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标方应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

产品供货要求

1.	招标方不接受厂商已停产或即将停产（自投标日起1年内）的产品。

2.	投标方提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

3.	投标方提供的产品应符合开放性标准，并能与满足相同标准的同类产品兼容集成。

4.	投标方或所投产品设备商，应在本市有备品备件库。

5.	投标方需将其供货产品运送到招标方指定现场。

6.	投标方提供的货物，应保证包装完好、数量与供货产品清单相符。投标方提供的产品送货到招标方指定现场后，应该会同招标方（或招标方授权人员）进行开箱点货验收（由中标方或所投产品设备商拆除包装，并负责运输到指定机房，如设备需暂存库房，二次搬运到指定机房由中标方或所投产品设备商负责）。点货验收前，投标方需提供完整清晰的供货清单。点货验收后，双方签字确认，并将货物的保管权移交给招标方。招标方在保管期内只对货物的数量和外观原状负责。

7	投标方负责组织原产品制造厂家合格的技术人员或由原产品制造厂家直接授权的有资格的技术人员完成供货产品及软件的安装、测试和安装验收以及终验，并解决此过程中出现的有关问题和提供项目技术支持服务。

8.	投标方提供产品和软件的安装、测试和安装验收过程中的完整文档。

9.	投标方提供的产品若具有固有的设计缺陷，则不能因超过质保期而解除投标方对该产品应承担的修复和更换责任。

10.	投标方和原产品制造厂家有义务向招标方主动提供合同供货范围内的软件升级和修补版本，并协助招标方进行软件更新。如果升级版本超过合同规定的免费升级范围，则招标方有权选择是否进行升级。如果该软件具有固有缺陷，则修复这种缺陷是投标方不可推卸的责任和义务。

11.	投标方按照本次采购的产品指标中的售后服务及其他服务要求提供原厂商免费产品保修和现场售后维护服务以及相关系统软件的免费软件升级服务。保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。

12.	投标方在服务有效期内，需提供包括但不限于软件的运行状况和健康检查服务；系统性能和状态的检查和分析服务；预防性维护和健康检查服务，对系统或设备进行预防性检查，以确保系统或设备处于良好的工作状态；软件安装、变更、升级等服务（不限次数和环境）；数据备份与恢复服务；性能诊断和性能调优服务，及时解决软件在运行中出现的异常；故障排除服务；定期对软件进行巡检服务，包括系统健康检查；按招标方要求，定期提供软件运行及维护工作总结报告。

13.	在保修期结束前，需由原产品制造厂家和招标方代表进行一次全面检查，任何缺陷由投标方负责修理，在修理之后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标方，报告一式两份。

  - 软硬件适配要求

投标人所提供软硬件产品，应与云平台、HASF适配得到有效验证，且各软件组件与硬件结合不存在不确定因素，软硬件必须能够合理集成。

  - 服务团队要求

投标方需提供本次工程建设的项目管理预案，包括项目人员名单（驻场人员日常工作由招标方指定，未经招标方同意，中标方不得更换人员。若驻场人员不能有效完成招标方工作要求，自招标方提出更换要求日起3日内中标方需更换人员。此外，投标方所安排的集成和实施人员必须专职于本项目）及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。投标方应承诺提供现场实施服务，办公场地由投标方自行解决。所有项目人员（（项目经理、服务团队、驻场人员））不能与本项目另一包人员重复。

1、项目经理

具有5年以上的信息化建设经验，具有信息化总体规划能力，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。

2、服务团队

投标人提供至少5名项目经验丰富的网络、集成人员参与项目实施（不含项目经理），建设期不得更换项目团队人员，因不可抗拒必须更换项目团队人员的，须向招标方提出书面申请。

3、驻场服务

本项目服务期内需提供7*24小时数据中心的运维有人值守服务，至少提供1名本项目专职长期驻场工程师（合同签定后驻场3年），未经招标方同意，中标方不得更换人员。若驻场人员不能有效完成招标方工作要求，自招标方提出更换要求日起3日内中标方需更换人员。

驻场人员日常工作由招标方指定，包括但不限于网络、软硬件设备健康检查、问题处理、周报、容量评估等。

  - 安装测试要求

（1）中标方应向招标方提供全方位、有效而及时的工程技术支持和服务。

（2）中标方负责所提供软硬件的采购、运输、现场安装、配置、版本升级、license授权、调测、上线、验收和开通等工作。

（3）中标方应负责软硬件安装、调测时所需的工具、仪表以及安装材料等。

（4）软硬件测试将由中标方提供测试方案，经招标方确认后，在招标方的督导指导下进行，招标方人员将参加测试。软件测试的条款应与技术要求一致，测试范围应以最终确认的需求为基础，测试指标应以技术要求及认可的答复为标准。基于以上要求，中标方应提供测试条件、方法和过程的草案，最终测试文件由双方共同拟定。系统测试要求在招标方督导人员的指导下由招标方人员和中标方技术人员共同完成。如果系统测试不能完全满足测试文件的要求，则要完善后另行组织系统测试。

（5）软硬件安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，可进行初验；中标方提前1个月提交验收申请及相关验收材料给招标方，初验后启动试运行。当试运行后3个月，所有性能指标达到招标方技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续3个月无故障时为止，系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。对于延迟移交造成的损失由中标方负责。

  - 项目验收标准与要求

参照《国家医疗保障局网络安全和信息化项目建设管理办法》有关规定，组织开展验收工作。

1、验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

2、初验流程

（1）招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

（2）项目初验后进入试运行，试运行期至少3个月。

3、终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

4、验收内容

（1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

（2）审核项目形成的资产情况。

（3）评价项目交付使用情况。

（4）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

5、验收合格要求

验收合格的条件包含但不限于以下要求：

（1）应满足技术规范文件章节包含的标准规范条款要求。

（2）完成产品采购及安装调试，所有产品功能和性能满足招标技术要求。

（3）应满足合同约定的技术条款要求。

（4）在实施完成的情况下，所有产品功能和性能满足招标技术要求。

（5）功能测试和性能测试验收时出现的问题已被解决。

（6）投标人需配合采购人完成资产登记工作，并协助采购人完成资料整理、装订、归档。

6、验收相关材料

中标方须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、软硬件测试报告、安全测评报告以及合同的全部货物和资料等。

  - 知识产权要求

投标人须保证招标人对投标人所提供的软件和文档资料享有合法的使用权。

投标人须保证招标人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

本项目所采购软硬件产品授权主体必须为自治区医疗保障局。

  - 保密要求

中标方(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、系统架构、拓扑结构、技术参数、部署方式、性能特性、数据和信息予以保密。中标方必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标方不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

  - 运维服务要求

1、投标方应提供项目验收后三年的维保服务。服务期满后的售后服务方式、费用，招标方根据需要，经双方协商后，签订相关售后服务合同。

2、本项目服务期内需提供7*24小时数据中心的运维有人值守服务，至少提供1名本项目专职长期驻场工程师，驻场人员日常工作由招标方指定，包括但不限于热线支持服务，现场值守服务，现场巡检服务、故障处理服务，应急处理服务，招标方交代其他信息化相关服务等。

3、投标方应提供运维客服响应方案，提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候都能及时处理故障。

4、投标方应提供后端运维支撑方案，同时遵循招标方及集成方的运维响应流程、响应时效的要求。

5、运维队伍由一线支持队伍（热线支持组、现场值守组）、二线支持队伍（技术支持组）、运维保障组三部分组成。

一线支持队伍包括热线支持组与现场值守组。热线支持组作为医保系统的一线队伍，建议一定要通过统一的服务热线受理来自服务对象的各类请求与事件，记录并分派合适的技术支持人员处理，并向服务对象确认处理情况；现场值守组是通过应用监控、日常管理、现场巡检、故障处置、重要时刻保障以及故障管理库管理等方式，通过三班倒的方式为业务提供 7 *24 小时的现场值守服务。

二线支持队伍主要是技术支持小组，负责处理由一线上报的需求、请求与故障，提供故障处理、应急处理等服务。

运维保障组主要提供资产盘点、安全保障、知识积累、内外部培训等方面的保障性服务，确保运维服务的安全稳定高效角色人员配置。

6、所有与项目相关的日常运维、故障处理、系统安全等均有中标方全权负责，如出现问题导致业务无法办理，由中标方承担相应损失。

7、投标方应提供详细的运维工作量列表并说明。

  - 售后服务要求

1、投标方须为本项目提供项目供货后三年的维保服务。

2、在维保期内，投标方应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7 * 24小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到投标方的服务人员。如遇现场人员无法解决的问题或招标方认为需要，投标方的技术人员应在12小时内赶到现场支持。

3、所供产品出现问题时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24小时。

4、投标方应提供排除故障响应的具体流程。

5、投标方应在项目建设方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，投标方应提供技术服务流程、技术支持与售后服务体系，需根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术支持服务和售后服务方案。

6、本项目需投标方提供本地化服务，处理所有售后服务，同时提供7 * 24小时本地语言（中文）支持。本项目运行期间，当系统出现故障时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24小时。

7、投标方应提供项目供货后三年的维保服务。在本项目存续期提供永久的技术支持。

8、投标方应提供技术咨询服务，协助用户在各业务场景下基于系统形成解决方案，并支持自治区医疗保障局医保业务开展。

9、投标方需做出无推诿承诺。即投标方应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到招标方通知后，需立即派工程师到场，全力配合其他供应商，使系统尽快恢复正常。